| 2. KAZALO VSEBINE NAČRTA |  |
| --- | --- |
| 1B | NASLOVNA STRAN NAČRTA |
| 2. | KAZALO VSEBINE NAČRTA |
| 3. | TEHNIČNO POROČILO - VODOVOD |
| 4. | ZAKOLIČBENI PODATKI |
| 5. | PROJEKTANTSKI POPIS DEL |
| 6 | GRAFIČNI PRIKAZI |

| 3. TEHNIČNO POROČILO - VODOVOD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - UVOD |  |  |  |
| Investitor: | Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija |  |
| Investitorka Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija želi na območju Kresnic v Občini Litija celostno urediti komunalno infrastrukturo. V ta namen je predvidena ureditev celotnega območja z: - gradnjo kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo s črpališči, - gradnjo čistilne naprave MKČN 1000 PE, - gradnjo kanalizacijskega omrežja za padavinsko odpadno vodo s črpališči, - gradnjo (in obnova) vodovodnega omrežja (sekundarnega vodovoda) - gradnjo transportnega vodovoda - ter gradnjo elektro NN priključkov za črpališča in čistilno napravo (zaščitne cevi Mapitel fi110 mm, v katerega se položi elektroenergetski kabel NAYY-J 4x70 mm) - ter rekonstrukcijo cest z javno razsvetljavo. Zaradi obsežnosti projekta je bila celotna DGD projektna dokumentacija razdeljena na dve fazi, in sicer: Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice - 1. FAZA , predmet te DGD dokumentacije Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice - 2. FAZA, ni predmet te DGD dokumentacije. Za samo izvedbo del je narejena projektna dokumentacija PZI, Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice - 1. FAZA, št. projekta 651-INF/2020, januar 2022, ki predvideva: - gradnjo vodovodnega omrežja iz cevi PE100 RC PN 16 zunanjega premera od d140 do d32 mm s pripadajočimi elementi (hidranti, zračniki); - gradnjo transportnega vodovoda_2 iz cevi PE100 RC PN 16 zunanjega premera d90. V fazi izdelave projektne dokumentacije so tudi prikazani vodovodni priključki, ki so informativne narave in se detajlno na trasi uskladijo z lastniki. |  |  |  |
| - OPIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM |  |  |  |
| Navedba prostorskega akta in skladnost s prostorskim aktom: | Prostorski akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija ( Uradni list RS! št. 58/2010, 34/2011 - obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu - 63/2018 spremembe in dopolnitve). 52. člen: - gradnje so dovoljene na območjih stavbnih zemljišč in na obstoječi razpršeni gradnji. - gradnje izven stavbnih zemljišč so dovoljene če to , določa zakon, ter za infrastrukturne, nezahtevne in enostavne objekte v skladu z določili tega odloka. - če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače so na celotnem območj7u občine dopustne naslednje vrste gradnje: - gradnja novega objekta, - dozidave ali nadzidave obstoječega objekta, - rekonstrukcije objekta, - vzdrževanje objekta, - odstranitev objekta, - sprememba namembnosti objekta. - gradnja objektov, vodov in naprav vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, distribucijskega plinovodnega omrežja, toplovodnega omrežja, elektroenergetskega omrežja in objektov do 20 kV, podzemnega elektroenergetskega omrežja, omrežja javne razsvetljave, ostalih komunalnih priključkov (razen zahtevnih) ter rekonstrukcija javnih cest in poti v skladu z zakonom, ki ureja ceste, je dovoljena na celotnem območju občine, ne glede na namensko rabo. Predvidena je gradnja komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, črpališča čistilna naprava). 53.člen Dopustna gradnja objektov: na celotnem območju občine je dopustna gradnja naslednjih objektov oziroma naslednje ureditve: - gradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega pomena; - gradnja podzemnih garaž in kleti v stavbah povsod tam, kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnosti objektov; - gradnja objektov za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah; - gradnja oziroma postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);, -gradnja podhodov in nadhodov za pešce; - gradnja brvi in mostov; - vodnogospodarske ureditve; - urejanje in vzdrževanje odprtih zelenih površin in drugih javnih in skupnih površin (ureditev zelenih površin, drevoredov, trgov, površin za pešce, gradnja in postavitev urbane opreme, otroških igrišč); - ureditev dostopov za invalide (tudi gradnje zunanjih dvigal na obstoječih objektih); - vzdrževanje cest; - gradnja in vzdrževanje parkirnih površin; - na območju stavbnih zemljišč in drugih kmetijskih zemljišč je dovoljena gradnja sončnih elektrarne Predvidena je gradnja komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, črpališča čistilna naprava). 55. člen: Če ta odlok ali drugi prdpis ne določa drugače, je na celotnem območju občine dopustna gradnja naslednjih objektov oziroma naslednje ureditve: - gradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrsatrukture dražavnega in lokalnega pomena, vzdrževanje cest, - gradnja in vzdrževanje parkirnih površin, … Predvidena je gradnja komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, črpališča čistilna naprava). 58. člen: - Novi objekti (nad in pod terenom) morajo biti, merjeno od najbolj izpostavljenega dela objekta oddaljeni od meje sosednjih parcel najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m, če ni z regulacijskimi črtami, ki jih določa ta odlok določeno drugače. Predvidena je gradnja kanalizacije, vodovoda, črpališč in čistilne naprava z ustreznimi odmiki oz. pridobljenimi soglasji. 71.člen Vsi posegi na gospodarski javni infrastrukturi ter vsi posegi v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne gospodarske javne infrastrukture. Trase omrežij komunalne opreme so medsebojno usklajene in v skupnih koridorjih. Z gradnjo se bodo po potrebi izvedle tudi rekonstrukcije ostalih vodov. Glavnina predvidene komunalne infrastrukture poteka po javnih površinah, za ostale posege so pridobljene služnostne pogodbe. Globina podzemnih vodov in objektov na kmetijskih zemljiščih je takšna da ne bo ovirala obdelave. Prečkanja potokov, rek so načrtovana tako, da ni zmanjšana pretočnost. Predvidena je gradnja kanalizacije, vodovoda, črpališč in čistilne naprava za predmetno infrastrukturo so pridobljena soglasja. 73.člen Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo za sanitarne potrebe, zagotavljanju požarne varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi. Dotrajani cevovodi se nadomestijo z novimi ustreznimi materiali. Predvideno vodovodno omrežje bo v glavnini potekalo po javnih površinah manjši del po parcelah lastnikov in tako, da je možno vzdrževanje omrežja in priključkov. Za zagotavljanje požarne varnosti se namestijo nadzemni ali podzemni hidranti. Predvidena je gradnja kanalizacije, vodovoda, črpališč in čistilne naprava za predmetno infrastrukturo so pridobljena soglasja. 74.člen Gradnja in urejanje kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo je predvidena tako, da se bodo lahko vsi objekti priključili na MKČN. Vsa kanalizacija bo zgrajena vodotesno. Padavinske vode se bodo odvajale preko kanalizacije v reko Savo. Predvidena je gradnja kanalizacije, vodovoda, črpališč in čistilne naprava za predmetno infrastrukturo so pridobljena soglasja. Gradnja je skladna s 52., 53., 54., 55., 56., 58., 64., 66., 71., 72., 73., 74., 105., 107., 108., 112., 116., 118. členom odloka »Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija ( Uradni list RS! št. 58/2010, 34/2011 - obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu - 63/2018 spremembe in dopolnitve).« Za predvideno gradnjo kanalizacije, vodovoda, črpališč in čistilne naprava za predmetno infrastrukturo so pridobljena potrebna soglasja. |  |  |
|  | Gradnja v območju varstva kulturne dediščine: - Arheološko območje Prod: 200/5, 200/3, 200/1, 1014/57, 1057/3, 1014/58, 1014/56, 182/2, 180/1, 184/2, 1050/5, 213/2, 213/1, 1056, 209/3, 209/2, 209/1, 210/1, k. o. Kresnice. Gradnja v območju varstva NATURE 2000: - Natura 2000: 173/2, 1073/4, 1073/1, 210/1, k. o. Kresnice in 1595/28, 1595/16, 1595/15, 1595/2, 148, 1534/1, k. o. Hotič Gradnja v območju Gozda: vsa infrastruktura poteka po javnih cestah in poteh, tako da ni posega v gozd. |  |  |
| - ZAKONODAJA |  |  |  |
| - Gradbeni zakon, Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr. - Zakon o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2 - Zakon o urejanju prostora (ZureP-2), Uradni list RS, št. 61/17 - Zakon o cestah Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US, 46/15 in 10/18 - Pravilnik o cestnih priključkih - Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov Uradni list RS, št. 36/18 - Uredba o razvrščanju objektov, Uradni list RS, št. 37/18 - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, Uradni list RS, št. 47/05 - Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Uradni list RS, št. 89/08 - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15 - Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17 - Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija ( Uradni list RS! št. 58/2010, 34/2011 obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu - 63/2018 spremembe in dopolnitve). |  |  |  |
| - PREDHODNA DOKUMENTACIJA IN IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV |  |  |  |
| Projektna dokumentacija PZI je izdelana na osnovi DGD projekta in geodetskega posnetka, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje. Prav tako so se pri izdelavi projekta upoštevali sledeči dokumenti in podloge: - DKN (digitalni katastrski načrt), - podloge obstoječih komunalnih vodov (upravljavci vodov), - terenski ogledi in meritve, - Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija ( Uradni list RS! št. 58/2010, 34/2011 obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu - 63/2018 spremembe in dopolnitve). - veljavna zakonodaja in prostorski akti ter odloki. |  |  |  |
| - LEGA V PROSTORU IN KLASIFIKACIJA OBJEKTA |  |  |  |
| Občina: Katastrska občina: Parcelne številke: | Vodovod OSKRBA S PITNO VODO. zaporedna številka; parc. št.; številka katastrske občine; katastrska občina. 1. VO_transportni_2; 182/2, 1050/2, 1050/3, 1048/3, 1043/4, 1043/2, 4/5, 2/19.; 1836; KRESNICE. 2. VO_1; 2/19, 2/18, 171/5, 1048/3, 189/1, 167/3; 1836; KRESNICE. 3. VO_3; 1048/3, 134/3, 124/2; 1836; KRESNICE. 4. VO_3_1; 1048/3, 157, 192; 1836; KRESNICE. 5. VO_3_3; 1048/3, 133/5; 1836; KRESNICE. 6. VO_3_4; 4/4, 2/16, 170/11, 170/7, 1044/9, 1048/3; 1836; KRESNICE. 7.VO_4; 1050/5, 185/2, 1049/1, 193/6, 1014/52, 1049/4, 1014/48, 1014/36, 1014/57, 124/2, 126/1, 1049/2; 1836; KRESNICE. 8. VO_4_1; 185/2, 186/5; 1836; KRESNICE. 9. VO_4_2; 1049/1, 192; 1836; KRESNICE. 10. VO_4_3; 124/4, 1049/1; 1836; KRESNICE. 11. VO_5; 189/1, 189/2, 186/1, 184/7, 183/3, 180/9, 1050/3, 1050/5.; 1836; KRESNICE. 12. VO_6 in VO_6_1; 124/2, 1048/3, 90/4, 138/5, 90/5; 1836; KRESNICE. 13. VO_13; 1048/3, 1048/1, 1014/63, 93/1, 97, 94; 1836; KRESNICE. |
| Parcelne številke in Katastrska občina: | Začasni gradbiščni prostor: Parcelna številka: 13/1 k. o. Kresnice |  |  |
| Klasifikacija objekta |  |  |  |
|  | Vodovod |  |  |
| Področje: | 2 Gradbeni inženirski objekti |  |  |
| Oddelek | 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi |  |  |
| Skupina: | 222 Lokalni cevovodi, lokalni distribucijski elektroenergetski vodi in lokalna dostopna komunikacijska omrežja |  |  |
| Razred: | 2222 Lokalni cevovodi |  |  |
| Podrazred: | 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo |  |  |
| - OPIS OBSTOJEČEGA STANJA |  |  |  |
| Naselje Kresnice ima 716 prebivalcev in 210 objektov (EHIS). Razprostira se na desnem bregu reke Save, v površini 2,7 km2. Velikost aglomeracije Kresnice znaša 693 PE. Naselje ima zgrajeno mešano kanalizacijsko omrežje, ki gravitira na reko Savo. Oskrba s pitno vodo je zagotovljena iz sistema za oskrbo s pitno vodo Kresnice. Na sistemu izvajalec javne službe težko zagotavlja varnost vodooskrbe, sistem ima neustrezen tlak ter ne dopušča požarne varnosti za naselje. Čez naselje teče železniška proga Ljubljana - Zidani most, ki pomembno vpliva na gradnjo ostale infrastrukture. Naselje lezi ob reki Savi, ki se na rečnem ovinku mimo Kresnic razliva vse do železnice, pa tudi v naselje. Prav tako naselje leži na ilovnatih tleh, ki ne omogočajo pronicanja vode v podzemlje.Za naselje so značilne velike količine površinske padavinske meteorne vode. Naselje lezi na erozijsko ogroženem območju. Ob naselju ležita dva odvodnika, eden od juga proti severu in drugi od zahoda proti vzhodu, ki se izliva v Savo na vzhodnem delu Kresnic. Oba vodotoka imata lastnosti hudournika. Na JV delu Kresnic lezita še dva odvodnika, eden Črvarjev potok (pri objektu Kresnice 59) in odvodnik pri objektu Kresnice 47, ki je sedaj usmerjen v kanalete ob cesti nad objekti Kresnice 55 - 58b. Obravnavano območje se nahaja na razgibanem območju, predvideni kanali potekajo pretežno po javnih površinah, deloma tudi po privatnih parcelah. Na obravnavanem območju potekajo komunalni vodi – kanalizacija in vodovod, elektro vodi (SN in NN podzemni in nadzemni vodi) in vodi telekomunikacij (Telekom, Telemach), plinovodno omrežje ter cestna in železniška infrastruktura. |  |  |  |
| - OPIS PREDVIDENE GRADNJE |  |  |  |
| Predvidena je izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja za zagotavljanje pitne vode naselja Kresnice ter požarne varnosti. Predvideno vodovodno omrežje je razvejano po naselju Kresnice. Za zagotavljanje zadostne količine vode je predviden tudi transportni vodovod, ki se priključuje na obstoječi povezovalni vodovod Ribče ter poteka preko Kresniškega mostu do obstoječega vodohrana pri cerkvi. Z izgradnjo transportnega vodovoda se bo zagotovilo povezovanje vodovodnega sistema Ribče z vodovodnim sistemom Kresnice. V sklopu gradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja se bodo površine vrnile v prvotno stanje. Transportni vodovod se deli na dve fazi, in sicer na transportni vodovod_1 in transportni vodovod_2. Transportni vodovod_1, ki bo predmet druge faze se priključi na obstoječi vodovod na parceli 149, 1835 - Hotič (1835). Transportni vodovod_2 - predmet tega projekta se priključi na transportni vodovod_1 in se nato vodi do obstoječega vodohrana na parcelo 2/19 k. o. Kresnice (1836). Vodovod_1 se priključi na obstoječi vodovod/ vodohran na parceli 2/19 k. o. Kresnice (1836), ostale veje vodovoda se priključujejo na vodovod_1 in so razpeljane po naselju Kresnice. |  |  |  |
| - TEHNIČNI PODATKI IN PROJEKTNE REŠITVE - VODOVOD |  |  |  |
| Predvidena je obnova vodovoda ter dograditve za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo za celotno naselje, in sicer v skupni dolžini cca 4668,70 m (od tega 585,5 m transportnega vodovod_2 in 4083,20 m sekundarni vodovod brez hišnih vodovodnih priključkov). Upoštevane so zahteve za požarno varnost naselja. Na celotnem območju – naselju Kresnice se zamenjajo vse azbestnocementne vodovodne cevi. Na predvidenih trasah kanalizacije so predvidene tudi nove oskrbovalne vodovodne cevi. Celotni vodovodni hišni priključki niso predmet PZI projekta, ampak so v sklopu projekta zajeti samo odcepi izven cestnih površin v dolžini cca 5 m. Zaradi poteka tras in kot informacija lastnikom so v PZI dokumentaciji vrisani v celoti. Za zagotavljanje zadostne količine vode je predviden transportni vodovod_2 iz cevi PE100 RC zunanjega premera d90 (dolžine cca 585,5 m) in transportni vodovod_1 v dolžini 610,30, ki ni predmet izvedbe te faze. Predmet izgradnje je transportni vodovod_2, ki se bo navezoval na transportni vodovod_1. Ko bosta zgrajena oba odseka vodovoda (transportni vodovod 1 in transportni vodovod_2) bosta zagotavljala dodatne količine vode iz obstoječega vodovoda Ribče, in sicer od mostu Vernek do vodohrana (VH) pri cerkvi. Z izgradnjo transportnega vodovoda se bo zagotovilo povezovanje vodovodnega sistema Ribče z vodovodnim sistemom Kresnice. Transportni vodovod_2 se bo navezoval na transportni VODOVOD_1 in bo potekal v glavnini v asfaltni cesti. Na transportnem vodovodu_2 je predviden podzemni zračnik. transportni vodovod_2 poteka delno v asfaltni cesti in delno v zelenici, ter se zaključi v vodohranu Kresnice. Povezava v vodohran se izvede z vrtanjem v zunanjo in notranjo steno vodohrana ter priključitvijo v vodno celico. Na transportnem vodovodu je v vodohranu predviden merilec gladine, induktivni merilec pretoka in igelni ventil z antikavtitacijskim cilindrom, elektro pogonom AUMA SAR. Za izvedbo ostalega vodovodnega omrežja so predvidene cevi zunanjega premera PE RC od DN32 do DN140 mm. Za zagotavljanje požarne varnosti so predvideni novi nadzemni in podzemni hidranti (ki služijo tudi kot blatni izpusti), ki so razporejeni z odmikom v radiju 80 m. Glavnina vodovodnega omrežja je predvidena tako, da poteka po površinah javnega dobra oz. je zemljišče v lasti občine. Tam kjer pa to ni mogoče bo potrebno z lastniki skleniti služnostno pogodbo. Minimalna globina vodovoda bo 1 m pod terenom. Zaradi razgibanosti terena in priključitev na obstoječe vodovodno omrežje se bo del vodovodnega omrežja priključil na visoko cono, del pa na nizko cono. Predvideno je da se na visoko cono priključijo projektirani vodovodi, in sicer: VO_7, VO_7_1, in VO_3_4 (na željo lastnikov, ker imajo sedaj probleme s tlakom). Ostali projektirani vodovodi se pa priključijo na nizko cono. VODOVOD_1 (VO_1) (iz cevi PE100 RC zunanjega premera d140) poteka iz obstoječega vodohrana (se pred vodohranom naveže na obstoječo cev) delno po travnati površini delno v občinski cesti in napaja vse ostale priključne vode. Na vodovod_1 (VO_1) se priključita sekundarna voda: vodovod_2 (VO_2) in vodovod_3 (VO_3), ki potekata v občinski cesti ter napajata ostale sekundarne vode in hišne objekte. Na sekundarni vodovod_2 (VO_2) je vezan VO_2_4, ki poteka delno v travnati površini delno v makadamski cesti. Na vodovod_3 (VO_3) so vezane podveje VO_3_1, VO_3_3, VO_3_4 (potekajo v asfaltnih površinah ali makadamskih dovozih) ter sekundarna vodovoda vodovod 4 (VO) in vodovod_6 (VO_6), ki potekata v občinski asfaltirani cesti. Na vodovod_6 (VO_6) se naveže veja VO_6_1 in vodovod_13, ki poteka do čistilne naprave. Vsi vodi potekajo v asfaltnih površinah. Vodovod_5 (VO_5) se naveže na vodovod_4 (VO_4) in poteka v asfaltirani cesti. Vodovod_5_1 (VO_5_1) se priključi na vodovod_5 (Vo_5) in na obstoječi vodovod, ki poteka v zelenici mimo igrišča osnovne šole Kresnice. Na celotnem območju predvidenega vodovodnega omrežja 1. faze so predvideni podzemni in nadzemni hidranti, (NH12, NH7, NH17, NH2, NH10, PH5, NH6, PH8, PH9, PH25, PH3, NH4, NH1, NH11, blatni izpust 1) ter zračniki. VODOHRAN Vstop v vodohran se izveden s prebojem zunanje stene za cev PE100 RC d90. Preboj se ustrezno zatesni iv stena vrne v obstoječe stanje. Prav tako je predviden preboj notranje stene za dovod transportnega vodovoda v celico. Preboj se ustrezno zatesni, da se zagotovi vodotesnot. V samem vodohranu ni predvidenih menjav obstoječih elementov – fazonskih komadov, razen za potrebe navezave transportnega vodovoda v obstoječo vodno celico. Za zagotavljanje doziranja vode je v vodohranu predviden ventil. Preglednica 2: Podatki o vodovodih VODOVOD. ime vodovoda; d32; d40; d50; d63; d90; d110; d125; d140; skupna dolžina m. transportni_vodovod_2; 585,2; 585,20. vodovo_1; 23,37; 85,3; 236,61; 345,28. vodovod_2; 376,7; 376,70. vodovod_2_4; 23,66; 16,04; 39,70. vodovod_3; 326,52; 227,42; 553,94. vodovod_3_1; 19,15; 105,72; 124,87. vodovod_3_3; 31,67; 31,67. vodovod_3_4; 184,89; 215,3; 400,18. vodovodl_4; 869,83; 869,83. vodovod_4_1; 29,82; 29,82. vodovod_4_2; 36,22; 36,22. vodovod_4_3; 139,1; 139,10. vodovod_5; 274,07; 274,07. vodovod_5_1; 12,8; 12,80. vodovod_6 in 6_1; 49,46; 75,68; 105,29; 230,43. vodovod_7; 20,81; 20,81. vodovod_7_1; 33,04; 33,04. vodovod_13; 13,69; 551,36; 565,05. HIDRANTI; 72. skupaj vodovod; 4668,7. Polaganje cevovoda Na območju kjer poteka cevovod v vozišču ceste in izven vozišča, se izvede v izkopu pod kotom 75°, v pločniku ob regionalni cesti pa v ozkem izkopu z varovanjem, da se ne posega v regionalno cesto. Dno jarka za polaganje cevi bo širine 80 cm na dnu jarka in bo izravnano po dani niveleti z natančnostjo +/- 2 cm. Cevi se polagajo na peščeno posteljico 0-8 mm debeline 10 cm ter obsipajo ter prekrijejo v debelini 20 cm nad temenom s peskom debeline 0-16 mm. Območje cevovoda se komprimira z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do zbitosti 40 MN/m2. Nad območjem cevovoda se jarek zasuje z izkopnim materialom, v cestnem telesu pa s tamponom, ter strojno komprimira v plasteh po 20 cm. Jarek se izven cestnega telesa na koncu za humusira v debelini 20 cm ter zatravi oz. uredi v prvotno stanje. Posteljica in material za obsip cevi morata zagotoviti ustrezno nosilnost in trajno stabilnost cevovoda. Vgrajeni materiali ne smejo biti škodljivi za material cevi ali za podtalnico, prav tako se ne sme vgrajevati zmrznjen material. Zasipni material mora biti v takem stanju vlažnosti, da je možna kontrolirana izvedba zasipa in njegovo utrjevanje. Stopnja zbitosti zasipa mora biti minimalno 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu. Zasipni material ne sme vsebovati samic, ostrorobih kamnov ali gradbenih odpadkov takih oblik, ki bi ogrozile cevi. Še posebej je potrebno biti pozoren pri utrjevanju zasipa ob boku cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko povzročijo deformacije cevi. Utrjevanje s saturacijo (močenjem) ni dovoljeno. Montaža in zasip cevovoda naj se vršita sproti, tako da ne puščamo daljših odsekov cevovoda nezasutih. Nad temenom cevi se na odmiku 50 cm položi opozorilni trak. Na mestih križanj z ostalimi komunalnimi vodi se obnovijo opozorilni trakovi in zaščite. Potrebno je snemanje vodovoda pri odprtem kanalu. Nivelete cevovodov so podane v vzdolžnih profilih. Odvečni predvideni material, ki se ne bo porabil za zasip jarkov, se sprotno odvaža na deponijo gradbenih odpadkov. # Vse posege in prevezave na obstoječe vodovodno omrežje izvede upravljavec vodovoda. # CEVNI MATERIAL IN ARMATURE/FAZONSKI KOSI Za izvedbo vodovodnega omrežja so predvidene cevi zunanjega premera PE100 RC od D40 do D140 mm PN16, ter za odcepe vodovodnih priključkov cevi PE100 RC DN32 mm. Cevi, tesnilni in spojni material ter fazonski deli cevovodov morajo biti od istega proizvajalca. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16. # EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. Nastavki za zasune morajo biti zavarovani z montažnimi podložnimi ploščami. CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. Vse cestne kape, ki niso v asfaltnih površinah (zelenicah, makadam, bankine) morajo biti na vrhu obbetonirane z betonskim vencem min. 25/25 cm. Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm. Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80. Igelni ventil DN100 PN16 z antikavtitacijskim cilindrom, elektro pogonom AUMA SAR, dajalec pozicije 4-20 mA in upravljanjem AUMA MATIC (kot na primer TIS-Nouval F560+KC+SAR+RWG+MATIC) ZEMELJSKA DELA - IZKOP IN ZASIP Predviden je strojni in ročni široki izkop za cevovode. Izkop je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Za izkop gradbene jame/ jarka smo predvideli izkop z naklonskim kotom 75° oz. v skladu s tabelo! Izkopani material se v delno odvaža na stalno gradbeno deponijo, del izkopa se lahko deponira ob robu gradbene jame in se uporabi za zasip le te. Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izključno ročno, da ne pride do poškodb in ob prisotnosti predstavnikov komunalnih vodov, ki jih tudi zakoličijo. Obvezna je višinska kontrola dna izkopanega jarka. Dno jarkov mora biti očiščeno in planirano po dani niveleti. Pri izkopih je potrebno predvsem posvečati pozornost odvodnjavanju izkopanih površin tako, da se dela lahko vršijo v suhem terenu. Če pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati na 15 – 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali večje kamne. Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso položene in zasute do takšne višine, da je preprečen dvig cevi zaradi vzgona. Dela na prometnih površinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi soglasji. Izvajalec je dolžan urediti območje gradbišča tako, da je onemogočeno odnašanje gradbenega materiala na cestišče. Zasip gradbene jame v cestišču z izkopanim materialom ni dovoljen. Vgrajujejo se le zmrzlinsko odporni peščeni materiali, ki se vgrajujejo po plasteh po 20 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti 100 MPa. Zasipe je potrebno izvajati skladno s standardom SIST EN 1610:2001. Zasip po položitvi cevi se izvede z pripeljanim gramoznim zasipnim materialom Ф 4 do 16 mm do 20 cm nad temenom cevi, material pa se mora istočasno utrjevati na obeh straneh cevovoda. Material mora biti dobro podbit ob bokih cevi, pri tem pa je potrebno paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Zasutje v območju cevi je potrebno zbiti na najmanj 95% po standardnem Proctorjevem postopku.Za zasip nad območjem temenskega zasipa ravno tako uporabimo pripeljani gramozni zasipni material. Zasip se izvaja v plasteh maksimalne debeline 30 cm z utrjevanjem. - IZDELAVA JARKA Jarek mora biti izveden tako, da omogoča varno vgradnjo cevi. Če je med gradnjo potreben dostop do zunanje stene v zemljo položenega elementa, npr. pri jaških je potrebno zagotoviti delovni prostor, minimalne širine 0,50 m. 1 Površina 2 Glavni zasip 3 Pokrivna plast 4 Območje cevovoda 5 Stranski zasip 6 Debelina posteljice 7 Globina jarka 8 Širina posteljice 9 Stene jarka 10 Dno jarka Slika 2: Prikaz jarka s pojmi [2] - NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA DN; Najmanjša širina jarka (Dz + x) v m. Opažen jarek; Neopažen jarek. Kβ > 60°; β ≤ 60°. ≤ 225; Dz + 0,40; Dz + 0,40. > 225 do ≤ 350; Dz + 0,50; Dz + 0,50; Dz + 0,40. > 350 do ≤ 700; Dz + 0,70; Dz + 0,70; Dz + 0,40. > 700 do ≤ 1200; Dz + 0,85; Dz + 0,85; Dz + 0,40. > 1200; Dz + 1,00; Dz + 1,00; Dz + 0,40. Tabela 1: Minimalna širina v odvisnosti od globine jaška V vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka, oziroma varovalnim opažem, Dz – zunanji premer cevi (m), β – kot naklona stene jarka. Izjeme širine jarkov iz preglednic se smejo spremeniti v naslednjih pogojih: če se od oseb nikoli ne zahteva, da stopijo v jarek (npr. pri mehaniziranih tehnikah), če se od oseb nikoli ne zahteva, da stopijo v prostor med cevovodom in steno jarka, na ozkih mestih in v neizogibnih položajih. Slika 4: Minimalna širina v odvisnosti od globine jarka [3] - PREIZKUS VODOTESNOSTI IN DEZINFEKCIJA # Dezinfekcija vodovoda in tlačni preizkus V skladu z zahtevami sistema kakovosti HACCP, je potrebno na novozgrajenih ali saniranih cevovodih po opravljenem delu vedno izvesti dezinfekcijo, ki se izvede pred navezavo na obstoječi cevovod. Pred priključitvijo cevovoda v uporabo je potrebno izvesti intenzivno izpiranje cevovoda z vodo iz vodovodnega omrežja. Uspešnost izpiranja se preveri z meritvijo motnosti, ki mora biti nižja od 1 NTU. Šele nato se lahko izvede dezinfekcija s primernim dezinfekcijskim sredstvom, v skladu z veljavnim Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur.l. RS) ter dobro prakso pri dezinfekcijah. Minimalni zadrževalni čas dezinfekcijske raztopine v cevovodu je 8 ur. Po opravljeni dezinfekciji se izvede izpiranje cevovoda, hkrati z nevtralizacijo dezinfekcijskega sredstva, če je koncentracija prostega klora višja kot je dovoljena vrednost za izpust. Cevovod se nato napolni s svežo vodo iz vodovodnega omrežja, izmeri se prosti klor in motnost ter odvzame vzorec za mikrobiološko analizo. Če je vzorec skladen z zahtevami iz standarda SIST EN 805:2000, 1. 11. 200 in navodili za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja (Nacionalni inštitut za javno zdravje), Verzija1, 26. 07. 2005, se izda Poročilo o opravljeni dezinfekciji vodovodne napeljave. Tlačni preizkus se mora izvajati po določilih SIST EN 805 – poglavje 10. Če se opazi velik padec tlaka v času testiranja ali če se pojavijo znaki, po katerih se lahko sklepa, da cevovod pušča, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih cevovod pušča. Po končanih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo zahtevanih parametrov. Tlak v cevi ne pade, če cevovod tesni. Vodo iz tlačnega preizkusa je dovoljeno ponikati v teren po izvršeni nevtralizaciji z dezinfekcijskim sredstvom. V predmetnem elaboratu se tlačni preizkusi vršijo ločeno za posamezne odseke. Po končani tlačni preizkušnji vseh odsekov in objektov, se cevovod kompletira z vsemi armaturami in spojnimi vari tako, da je v celotni dolžini povezan. # Označba vodovoda # Označbe trase cevovoda mora postaviti izvajalec pri vseh podzemnih zasunih, zračnikih, hidrantih, prečkanjih potoka, jarkov itd. # Pri zasipanju cevovoda je potrebno 50 cm nad temenom cevovoda položiti opozorilni trak z jekleno indikacijo – VODOVOD. # Po izvedenih delih je potrebno narediti katastrski posnetek komunalne infrastrukture v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljavcu javnega omrežja vsaj 14 dni pred razpisom tehničnega pregleda objekta. |
| - HIDRAVLIČNA ŠTUDIJA |  |  |  |
| SPLOŠNO - OBSTOJEČE STANJE Občina litija načrtuje ureditev naselja Kresnice. Načrt združuje ureditev celotne komunalne infrastrukture v celotnem naselju Kresnice, aglomeracija 7077. Naselje Kresnice ima 716 prebivalcev in 210 objektov (EHIS). Razprostira se na desnem bregu reke Save, v površini 2,7 km2. Velikost aglomeracije Kresnice, po predlaganem novem operativnem programu za odvajanje odpadnih voda, znaša 693 PE, upoštevajoč 10 % povečanje zaradi objektov s posebnimi klasifikacijskimi števili. Oskrba s pitno vodo je zagotovljena iz sistema za oskrbo s pitno vodo Kresnice. Na sistemu izvajalec javne službe težko zagotavlja varnost vodooskrbe, sistem ima neustrezen tlak ter ne dopušča požarne varnosti za naselje. Javni vodovod Kresnice Glavni vodni vir: zajetje Kamen Nadmorska višina 309 m, izdatnost po VD skupna količina največ 1,4 l/s oziroma največ 44.150 m3/leto, voda gravitacijsko teče v vodohran Kresnice, plovni ventil v vodohranu odpira po potrebi. Poleg zajetja Kamen obstaja tudi zajetje Kamen staro, kateri pa ni v porabi. V primeru vključitve v sistem, bi bilo potrebno zgraditi zbirni jašek za dotok iz zajetja Kamen in zajetja Kamen staro, na nadmorski višini katera še omogoča gravitacijsko oskrbo vodohrana Kresnice. Za oskrbo naselja Kresnice je bil vodovodni sistem Kresnice povezan tudi z vodovodnim sistemom Kresniški vrh (višek vode je oskrboval vodohran Kresnice visoka cona). Sedaj je ta povezava prekinjena. Voda se v vodohranu Kresnice nizka cona (nv: 295 m, kapacitete 100 m3) pripravlja z natrijevim hipokloritom. Voda iz vodohrana Kresnice nizka cona je namenjena za oskrbo nižje ležečega naselja Kresnice. Na tem območju ni vgrajenih reducirnih ventilov. Voda se črpa iz vodohrana Kresnice nizka cona v vodohran Kresnice visoka cona. Črpališče je v vodohranu Kresnice nizka cona. Voda iz vodohrana Kresnice visoka cona (nv: 375 m, kapacitete 100 m3). Na tem območju sta vgrajena dva reducirna ventila. Iz javnega vodovoda Kresnice se oskrbuje približno 639 prebivalcev. Prodana voda za leto 2019 znaša za Kresnice 33.100 m3/leto. Izgube na vodovodnem sistemu so 22,10 %. Objekti javnega vodovoda Kresnice so povezani na centralni nadzorni sistem. Črpališče Kresnice: višina črpanja: 80 m, količina črpanja glede na potrebe vodohrana Kresnice visoka cona, Grundfos CR 5-18 A-A-A-E-HQQE, dve črpalki. V bližini vodovodnega sistema Kresnice, se nahajata še vodovodna sistema Ribče-Hotič in Vodovod Ribče-Jesenje, ki sta bila združena s 1.1.2020 v skupni vodovod Ribče-Hotič. Javni vodovod Ribče-Hotič Vodni vir: zajetje Zapodje, nadmorska višina 485 m, izdatnost po VD skupna količina največ 5 l/s oziroma največ 100.000 m3/leto, po naših meritvah 242 m3/dan povprečne izdatnosti zajetja. Vsa voda se pripravlja UV žarnica (Barrier L20, 80 W, 14 m3/h) in se zbira v bazenu poleg črpališča. Potem se voda črpa v višje ležeči vodohran Zapodje kapacitete 100 m3, nv: 528 m. Prav tako se voda dodatno pripravlja v vodohranu Zapodje z natrijevim hipokloritom. Voda iz vodohrana Zapodje je namenjena za oskrbo naselij Zapodje, Jesenje, Bitiče, Spodnji Hotič, Zgornji Hotič, Vernek in Ribče. V naselju Bitiče je vodohran Bitiče, kapacitete 50 m3, nv: 495 m, dovod vode iz vodohrana Zapodje (gravitacijsko). V naselju Spodnji Hotič je vodohran Spodnji Hotič, kapacitete 80 m3, nv: 317 m, dovod vode iz vodohrana Zapodje (gravitacijsko). V naselju Zgornji Hotič je vodohran Zgornji Hotič, kapacitete 100 m3, nv: 355 m, dovod vode iz vodohrana Spodnji Hotič (voda se črpa iz sekundarnega voda v vodohran). V naselju Ribče je vodohran Ribče, kapacitete 100 m3, nv: 375 m, dovod vode iz vodohrana Zapodje (gravitacijsko), plovni ventil v vodohranu odpira po potrebi. Za oskrbo z vodo v vseh naseljih so vgrajeni reducirni ventili. Objekte javnega vodovoda Ribče-Hotič so povezane na centralni nadzorni sistem. Iz javnega vodovoda Ribče-Hotič se oskrbuje približno 822 prebivalcev. Prodana voda za leto 2019 znaša za Ribče-Jesenje 9454 m3/leto in Hotič 31825 m3/leto, skupaj 41.279 m3/leto. Izgube na vodovodnem sistemu so 23,14 %. |  |  |  |
| IZHODIŠČA ZA IZDELAVO ELABORATA Hidravlični model je bil izdelan na osnovi naslednjih podatkov: - Vodovodni kataster JKP Litija d.o.o. iz leta 2018. - Geodetski posnetki obstoječega stanja (cevovodi in objekti, ki so že zgrajeni). - Komunikacija z upravljalci obstoječih vodovodnih sistemov - Terenski ogledi. Hidravlični račun smo naredili s pomočjo programske opreme za hidravlično modeliranje vodooskrbnih sistemov EPANET. Izdelani so bili hidravlični računi stacionarnega stanja za maksimalno porabo v kritičnem dnevu Qmax. Poleg tega so bile izdelane tudi simulacije razmer e izdelave elaborata na omrežju v primeru požara, ki nastopi v različnih (najbolj neugodnih) predelih vodovodnega omrežja. Spodaj navedeni objekti vodovodnega sistema predstavljajo fiksne parametre hidravličnega modela in so ostali nespremenjeni glede na obstoječe stanje: - Vodohran Kresnice nizka cona - Vodohran Kresnice visoka cona - Črpališče za vodohran Kresnice visoka cona (v VH Kresnice nizka cona) - Cevovodi novejše izvedbe iz PE materiala. Podatki za cevovode so sestavljeni iz oznake materiala in notranjega premera. Pri PE ceveh je oznaka sestavljena iz materiala, zunanjega premera in notranjega premera (npr. PE d90 (DN73). Vsi podatki so za predvidene cevi PE 100 RC. Vsi premeri so podani v mm. OPIS PREDVIDENEGA VODOVODNEGA SISTEMA - Kresnice - nizka cona Obstoječi Vodohran Kresnice nizka cona [V=100 m³, H=293 m n.m.] se gravitacijsko polni iz zajetja Kamen [H=293 m n.m.]. Med zajetjem in vodohranom poteka obstoječa vodovodna cev različnih dimenzij, ki dopuščajo pretok cca. 2,5 l/s. Izdatnost zajetja je max. 1,4 l/s oziroma največ 44.150 m3/leto, plovni ventil v vodohranu odpira po potrebi. Zaradi nezanesljivosti vodnega vira Kamen se za napajanje VH Kresnice nizka cona predvidi nov napajalni cevovod PE d90 (DN 73). Cevovod se priključi na obstoječi cevovod PE d110, na levem bregu reke Save (pri mostu). Obstoječi cevovod je del vodovodnega sistema Ribče-Hotič. Tlak na obstoječem cevovodu na mestu priključitve je cca. P=13 bar. Pred iztokom v VH Kresnice je potrebno namestiti RVP (hidravlični ventil za regulacijo pretoka) in sistem za odpiranje in zapiranje pretoka, ki bo deloval v odvisnosti od gladine vode v vodohranu. Vrednost omejitve pretoka in časovna obdobja odprtosti ventila bo določil upravljalec gleda na izdatnost vodnega vira Kamen in količine viškov vode na omrežju Ribče-Hotič. V primeru povečanih potreb v omrežju Kresnice nizka cona (npr. požar) je mogoče vtok urediti tako, da prepušča večje količine vode. Vodovodno omrežje Kresnice nizka cona je dimenzionirano tako, da so tlaki pri max. dnevni porabi med 2 in 6 barov. Zaradi nizkih tlakov (med 1,6 in 1,9 bar) je za hiše med Kresnice 32 in Kresnice 10F (na zgornji strani ceste) predvideno napajanje iz sistema Kresnice visoka cona. Za zagotavljanje požarne varnosti cevovodi zagotavljajo pretok 10 l/s na večini omrežja pri tlaku p=min. 2 bar. Minimalni tlaki za zagotavljanje požarne varnosti niso zagotovljeni na hidrantih pri hišah: - Kresnice 66 (10l/s =1,18bar, 8l/s=1.49bar) - Kresnice 34 (10l/s =1,85bar, 8l/s=1,9bar) - Kresnice 30 (10l/s =1,52bar, 8l/s=1,65bar) - Kresnice 10D (10l/s =1,18bar, 8l/s=1,33bar) Za zagotavljane predpisanih tlakov na hidrantnih omrežjih, bi bilo potrebno te hidrante priključiti na omrežje Kresnice visoka cona. - Kresnice - visoka cona Obstoječi Vodohran Kresnice visoka cona [V=100 m³, H=375 m n.m.] se polni iz Črpališča Kresnice, ki se nahaja v VH Kresnice nizka cona. Višina črpanja je 80 m, količina črpanja se določa glede na potrebe vodohrana Kresnice visoka cona. Vodovodno omrežje Kresnice visoka cona je dimenzionirano tako, da so tlaki pri max. dnevni porabi med 2 in 6 barov. Zaradi nizkih tlakov je za hiše v nizki coni (med Kresnice 32 in Kresnice 10F - na zgornji strani ceste) predvideno napajanje iz sistema Kresnice visoka cona. Na omrežju sta že vgrajena dva reducirna ventila tlaka, ki znižujeta tlake na omrežju. Za zagotavljanje požarne varnosti cevovodi zagotavljajo pretok 10 l/s na celotnem omrežju Kresnice visoka cona pri tlaku P=min. 2 bar. ZAKLJUČEK Predvidene nastavitve delovanja črpalk ter hidravličnih ventilov se naj med poskusnim obratovanjem prilagodijo glede na dejanske razmere v sistemu. Navedene nastavitve za izhodne tlake na RVT in HP je potrebno, v primeru razhajanj med v tem poročilu navedenimi višinskimi kotami in dejanskimi višinskimi kotami v naravi, ustrezno prilagoditi. Če podatki o objektih na vodovodnem sistemu ali karakteristike katere izmed že vgrajenih črpalk bistveno odstopajo od podatkov, ki so navedeni v tem hidravličnem elaboratu, je potrebno o tem obvestiti izdelovalca hidravličnega elaborata. Nastavitve daljinskega vodenja se detajlno določijo po kalibraciji hidravličnega modela s podatki pridobljenimi med poskusnim obratovanjem vodovodnega sistema. Vse nastavitve daljinskega vodenja je potrebno uskladiti z Javnim komunalnim podjetjem Litija, ki bo upravljalec celotnega vodovodnega sistema. Del podatkov o omrežju smo privzeli, ker meritve niso bile opravljene oz. še potekajo. Če se izkaže, da kateri podatki niso pravilni, je potrebno o tem obvestiti izdelovalca hidravličnega elaborata ki naj preveri vpliv teh podatkov na rezultate hidravličnega računa. Situacije hidravlične študije so na koncu tehničnega poročila poročila! |  |  |  |
| - OPIS VPLIVOV IN UKREPOV V ČASU GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO |  |  |  |
| - PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO OBJEKTA V ZVEZI Z NJIHOVO MEHANSKO ODPORNOSTJO IN STABILNOSTJO - nameravana gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje, - nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje, nameravana gradnja ne bo povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni, - nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovih napeljavah in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije, - nameravana gradnja ne bo na objetih v okolici povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. - PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z VARNOSTJO PRED POŽAROM - nameravana gradnja ne bo vplivala na nosilnost konstrukcij objektov v okolici nameravane gradnje, zato bo nosilna konstrukcija objektov določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost, - nameravana gradnja ne bo imela vpliva v primeru požara na objekte, nameravana gradnja omogoča osebam v objektih in okolici nameravane gradnje, da zapustijo objekt in omogoča varen dostop reševalnih ekip. - vročevodno in toplovodno omrežje je podzemne izvedbe. Tudi v primeru nepravilnega delovanja oziroma poškodbe na omrežju ni možna povzročitev požara. - PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI S HIGIENSKO IN ZDRAVSTVENO ZAŠČITO - nameravana gradnja ne bo vplivala z emisijami nevarnega plina sevanja, iz nje ne bodo uhajali strupeni plini in nevarni delci, - predvidena novogradnja ne bo poslabšala obstoječega stanja kakovosti podtalnice in vodnjakov pitne vode, kar je doseženo z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje in vzdrževanjem objektov, - nameravana gradnja ne bo imela vpliva na osenčenje sosednjih nepremičnin. - Varstvo pred onesnaženjem zraka: V času gradnje bo zaradi gradbenih del prišlo do onesnaženja zraka v obliki prašenja z izpušnimi plini gradbene mehanizacije. Uporabljati je potrebno brezhibno gradbeno mehanizacijo, prašenje pa zlasti v poletnem času preprečiti s škropljenjem z vodo ter s čiščenjem prometnih površin. - Varstvo tal: V okviru preprečitve onesnaženja tal in podtalnice je potrebno takoj odstraniti onesnaženo zemljino in ustrezno ravnati z njo po predpisih, ki urejajo to področje. Sprejeti morajo biti tudi ukrepi, ki preprečujejo izpiranje gradbenih materialov v tla. Zato naj bodo gradbeni materiali skladiščeni pod nadstreškom, nevarne kemikalije pa na nepropustnih tleh z lovilno skledo oz. jaškom. Vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil mora potekati tako, da ne pride do razlitja in iztekanja motornega olja in drugih nevarnih snovi. - Ravnanje z odpadki: Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008) ki določa obvezna ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. Za vsa ravnanja z gradbenimi odpadki, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki. Tako mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možno na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov. Ocenjujemo, da bo vpliv odpadkov na okolico oziroma okolje v času gradnje ob upoštevanju zgoraj navedenih ukrepov neznaten. V času gradnje je predviden začasni gradbiščni prostor na parceli 221/3, k. o. Smolnik. - PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z VARNOSTJO PRI UPORABI - Nameravana gradnja pri normalni uporabi in obratovanju ne bo povzročala nesprejemljivega tveganja na nepremičnine v okolici z nezgodami kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar z električnim tokom oz. poškodbe zaradi eksplozije. - PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z ZAŠČITO PRED HRUPOM - Na območju gradbišča bodo povečane emisije hrupa zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in pomožnih naprav na gradbišču, delno se bo povečala obremenitev s hrupom zaradi odvoza in dovoza z gradnjo povezanega materiala na gradbišče. V skladu z določili Uredbe mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju sodi nezgrajeno ali nepokrito gradbišče med naprave, ki so vir hrupa. Za vire hrupa je potrebno izvajati prve meritve in obratovalni monitoring v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Zavezanec za izvajanje monitoringa v času gradnje je izvajalec gradbenih del. Meritve hrupa je potrebno izvesti v času intenzivnih gradbenih del na območju najbližjega stanovanjskega objekta. Če bi meritve pokazale preseganje dovoljenih ravni hrupa, je potrebno zagotoviti ustrezne dodatne zaščitne ukrepe. Z vidika obremenitev okolja s hrupom bo imela gradnja večji vpliv na okolje kot samo obratovanje. Hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane gradnje ali ljudje v okolici nameravane gradnje, bo zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravje in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. Dela bodo potekala v dopoldanskih urah in zgodnjih popoldanskih urah, ko so ljudje večinoma odsotni zaradi služb in šole. - PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z ENERGIJO IN OHRANJANJEM TOPLOTE - V času gradnje predvidenega objekta ne bo prihajalo do povečanja količine energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravane gradnje. |  |  |  |
| - OPIS VPLIVOV IN UKREPOV V ČASU UPORABE NA NEPOSREDNO OKOLICO |  |  |  |
| - PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO OBJEKTA V ZVEZI Z NJIHOVO MEHANSKO ODPORNOSTJO IN STABILNOSTJO - V času uporabe objekta ni predvidenih vplivov na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin v okolici gradnje in deformacij večjih od dopustne ravni. - PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z VARNOSTJO PRED POŽAROM - Kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti ni opremljeno s strojnimi, tehnološkimi ali električnimi napravami, tako da se zanj ne zahteva sistemov aktivne požarne zaščite. - Kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti je podzemne izvedbe. Tudi v primeru nepravilnega delovanja oziroma poškodbe na omrežju ni možna povzročitev požara. - PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI S HIGIENSKO IN ZDRAVSTVENO ZAŠČITO - Varstvo pred onesnaženjem zraka: kanalizacijsko omrežje samo po sebi ni vir emisij v ozračje. Omrežje bo namenjeno oskrbi obstoječih in predvidenih objektov za odvod komunalne odpadne vode. V času obratovanja omrežja ni pričakovati nobenih vplivov na kakovost zraka. Varstvo tal: Poseg v času obratovanja ne bo vir izpustov snovi v tla – kanalizacija bo izvedena vodotesno. Vpliva posega na emisije v tla v času obratovanja ne bo. - Ravnanje z odpadki: V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali v pomembnejših količinah in bodo le posledica občasnih vzdrževalnih del. Vse nastale odpadke bo upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja oddal pooblaščenim zbiralcem odpadkov. Vpliv posega na nastajanje odpadkov in s tem povezave obremenitve okolja v času obratovanja ocenjujemo kot nepomemben. - PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z VARNOSTJO PRI UPORABI - Kanalizacijsko omrežje je namenjeno distribuciji odpadne vode in ni dostopno naključnim mimoidočim. Dostopale in upravljale ga bodo samo ustrezno strokovno usposobljene osebe. V času obratovanja objekta ne bo prihajalo do vplivov v zvezi z varnostjo pri uporabi objektov v okolici. - PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z ZAŠČITO PRED HRUPOM - V času obratovanja kanalizacijskega omrežja emisije hrupa ne bodo nastajale, ker odpadne vode po cevovodih ne povzročajo hrupa. Kanalizacijsko omrežje in črpališča so v celoti vkopana. - PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z ENERGIJO IN OHRANJANJEM TOPLOTE - V času gradnje predvidenega objekta ne bo prihajalo do minimalnega povečanja količine energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravane gradnje. |  |  |  |
| - UKREPI ZA PREPREČEVANJE OZIROMA ZMANJŠEVANJE PRIČAKOVANIH VPLIVOV |  |  |  |
| - UKREPI ZA PREPREČEVANJE EMISIJ PRAHU - odgovorni vodja del mora na gradbišču poskrbeti za tak način gradnje, da emisije prahu ne bodo dosegle sosednjih objektov, oziroma da bodo čim nižje, - transportne poti znotraj gradbišča je treba označiti ter jih locirati tako, da bodo čim bolj oddaljene od najbližjih sosednjih objektov, - v primeru prašenja zaradi prevozov s tovornimi vozili in gradbenimi stroji po neutrjenih poteh znotraj gradbišča, je treba transportne poti ustrezno vlažiti in tako preprečiti čezmerno prašenje, - gradbišče je treba organizirati tako, da tovorna vozila in gradbeni stroji ne bodo obratovali brez potrebe in v prostem teku. - UKREPI ZA PREPREČEVANJE EMISIJ HRUPA - upoštevanje časovnih omejitev za izvajanje gradbenih del in transportnih del (delo le v dnevnem času ob delavnikih med 6. in 18. uro, v večernem in nočnem času in ob nedeljah in praznikih pa samo izjemoma oz. v primeru neodložljivih del), - vsi gradbeni stroji, ostale delovne naprave in tovorna vozila morajo biti tehnično brezhibna in izdelana v skladu z normami kakovosti za vire hrupa, v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006), - izvajalec je dolžan zagotoviti čim manjši vpliv obremenjenosti s hrupom, z doslednim medsebojnim izključevanjem delovanja težke strojne mehanizacije. Npr. faza polaganja asfalta se lahko začne šele potem, ko je zaključeno valjanje in utrjevanje nosilne voziščne konstrukcije. Isti ukrep velja tudi v primeru pripravljalnih in zemeljskih del, kjer se medsebojno izključujeta delovanje bagra in valjarja. - UKREPI ZA PREPREČEVANJE EMISIJ NEVARNIH SNOVI - Pri izvajanju gradbenih del na gradbišču so nevarne snovi pogonska goriva in sredstva za vzdrževanje gradbenih strojev. Pretakanje pogonskih goriv v gradbene stroje se lahko opravlja na bencinskih črpalkah. Na gradbišču se pretakanje lahko opravlja le z ustreznimi vozili za prevoz nevarnih snovi oziroma na posebnih lovilnih posodah – bazenih iz gume odporne na olje. Pri pretakanju goriv je treba ščititi tla in podtalje pred onesnaženjem zaradi razlitja, zato je treba prelivanje goriv opravljati na ustreznih varovanih mestih oziroma z ustreznim postavljanjem lovilnih posod pod rezervoarje gradbenih strojev v času pretakanja goriv. - Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/2011) določa, da se njene določbe iz 4., 5., 7., 9. in 10. člena uporabljajo samo za gradbišča: na katerih izvajanje gradbenih del traja več kot 12 mesecev ali na območju naselja, ki ima status mesta ali na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4.000 m2 ali prostornina gradbišča presega 10.000 m3, ali na območju, ki ni območje iz prejšnje alineje, če površina gradbišča presega 10.000 m2 ali prostornina gradbišča presega 20.000 m3. - Nameravani poseg ne zapade pod nobeno od zgoraj navedenih zahtev, vendar pa 1. odstavek 2. člena določa obvezno uporabo uredbe za vsa gradbišča. Zato bo v fazi PZI potrebno izdelati Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča. |  |  |  |
| - SPLOŠNE ZAHTEVE |  |  |  |
| Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstoječih komunalnih napeljav in objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poškodbe teh naprav ali od teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi nevarnost za osebe, imovino ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istočasnem neposrednem nadzoru upravljavca. Še posebej je treba biti pozoren pri prečkanju elektrovodov in vodovodov. Med gradnjo kanala bo potrebno začasno zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečkajo traso kanala in bodo po izkopu jarka obviseli v zraku. Te vode je tudi potrebno označiti in še posebej energetske kable zaščititi pred dotikom. Po končani gradnji je potrebno gradbišče splanirati, očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko-tehnične predpise o varstvu pri delu. Izgradnja zahteva, da bo potrebno poleg ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču še posebej upoštevati vse varstvene ukrepe za zaščito tretjih oseb: - varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbišča ponoči, ureditev prehodov za pešce in avtomobilski promet, ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge potrebne ukrepe. Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih objektov in naprav v prisotnosti geologa in gradbenega izvedenca v sled preprečevanja kasnejših odškodninskih zahtevkov. Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID). Položene kanale, objekte in križanja z ostalimi komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z zbirnim katastrom javne gospodarske infrastrukture in izdelati geodetski elaborat ter vnesti podatke v zbirni kataster KP Velenje, ki podatke posreduje na GURS. |  |  |  |
| - POTEK V VAROVALNIH OBMOČJIH IN PASOVIH / OPIS SKLADNOSTI S PROJEKTNIMI POGOJI |  |  |  |
| - POTEK V VAROVALNEM PASU CESTE V vseh območjih je kanalizacija locirana tako, da v večini le ta poteka po lokalnih cesta in javnih poteh, nekaj pa tudi v zelenih površinah. Po končani gradnji bodo sanirane vse prometne površine na katerih se bo izvajal obravnavani poseg. Asfalt se vgradi po opravljenih meritvah zasipa v sistemu 5+3 cm, robovi pa se namažejo z dilaplastom ali maso enakovrednih tehničnih značilnosti. Vgrajevanje zasipa (tampon) v cestnem telesu v debelini 20 cm D32 in 30 cm TD63, se izvaja po plasteh po 20 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti 100 MPa. Vgrajuje se izključno zmrzlinsko odporni peščeni material. Zagotoviti je potrebno kvalitetno enako ali boljše stanje prometne površine, kot je bila pred začetkom izvajanja gradbenih del. V času izgradnje mora biti trasa izkopa po cestah zaščitena tako, da je onemogočeno odnašanje gradbenega materiala na cestišče in druge javne površine, ter da se preprečijo morebitne nesreče. Dela je potrebno izvajati skladno z vsemi točkami iz projektnih pogojev upravljavca cest. Za ureditev prometa v času gradnje je potrebno izdelati Elaborat začasne prometne ureditve, na podlagi katerega izvajalec del pridobi potrebno soglasje upravljavca cest za delno ali popolno zaporo ceste v času gradnje. Cestno prometno signalizacijo postavi za to pooblaščeno podjetje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. - KRIŽANJE REGIONALNE CESTE Prečkanje. državne ceste z vodovodom je predvideno. s podvrtanjem. Izkopne jame morajo biti od roba asfalta državne ceste odmaknjene vsaj 2,00 m oz. . zunanjega robu pločnika vsaj 1,00 m. V primeru posega V območje bankine je treba predvideti sanacijo le te z ustreznim novim kamnitim materialom, skladno s predpisi. Ureditev z izkopanim materialom ni dovoljena. Investitor si je dolžan v skladu z 31 . členom Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS, št . - . 61 I17 In 72/17 popr. ) , ter 55. , 66. in 67. členom Zakona o cestah (uradni list RS, št. 109/09) pridobiti - .mnenje na podlagi projektne dokumentacije DGD, pri čemer morajo biti upoštevani vsi zgoraj navedeni projektni pogoji. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z 29. členom Gradbenega zakona. morajo biti sestavni del dokumentacije za izdajo mnenja. . Pogoji izvedbe in vzdrževanja - prve štiri alineje veljajo V primeru izvajanja del v cestnem telesu državne ceste: - Investitor oz. izvajalec del je dolžan izvesti sanacijo gradbenega posega v cestnem svetu in/ali vozišču državne ceste tako, da se prepreči kakršnokoli zmanjšanje nosilnosti ceste oz. vozišča (posedanje vozišča). - v času gradnje mora investitor zagotoviti tudi poseben nadzor predstavnika upravljavca državne ceste, DRI d. o. o., Kotnikova 40' Ljubljana. O pričetku nadzora mora investitor pisno obvestiti tudi direkcijo RS za infrastrukturo. - Vsa odstopanja od projekta v času gradnje morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena s podpisom nadzornika – DRI d.o.o. - Po zaključku delo mora investitor, skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/14 in 109/10-ZCes-1), zagotoviti vnos podatkov v Banko cestnih podatkov (BCP) Direkcije RS za infrastrukturo, za vse spremembe na državni cesti. Podatki morajo biti vneseni v predpisan obrazec, ki ga mora investitor predložiti predstavniku Direkcije RS za infrastrukturo http://www.dc.gov.si/si/delovnapodročja/ceste/bcpobrazcipredajaizvedenihdel. - Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje. - Investitor oz. izvajalec mora v času izvajanja del celotno območje ustrezno zavarovati. Posebno pozornost je treba posvetiti varnosti prometa na državni cesti in cestnem svetu. - Gradbena dela ne smejo ovirati voznih površin državne ceste na obravnavanem območju. - V času gradnje del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrževanje državne ceste. - Če bi prišlo do onesnaženja državne ceste, jo mora investitor takoj očistiti. - Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za izvedbo del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del. investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoštevati Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08-UPB, 57/08-ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-ZVoz, 39/11-ZJZ_E in 75/17-ZMV-1). - V primeru oviranja prometa na cesti, kot posledica tehnologije izvajanja del, si mora investitor pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastruktur za delno zaporo ceste, v smislu 74. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, in 36/14-odl.US, 46/15, 10/18). Za dovoljenje mora zaprositi z vlogo in priložiti elaborat začasne prometne ureditve za čas izvajanja del. Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno – prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji i prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/14) in Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-UPB, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl.US). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje na stroške investitorja. Izvajale del je dolžan izvajati stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le - to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena. - Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, mora le-te investitor postaviti v prvotno stanje, po pooblaščeni organizaciji za geodetke meritve in na svoje stroške. - Zgrajeni objekti in zunanja ureditev morajo biti ves čas obstoja vzdrževani tako, da ne predstavljajo nevarnost za cesto in promet na njej. Direkcija RS za infrastrukturo ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva in zaščite za objekt pred morebitnimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja državne ceste na predmetnem odseku. . Pred začetkom del mora investitor pisno obvestiti Direkcijo RS za infrastrukturo, Območje Ljubljana z navedbo predvidenega začetka in konca nameravane gradnje. Transportni vodovod Predvidena trasa transportnega vodovoda bo prečkala G2 – glavno cesto II. reda Ribče – Litija odsek 1182 (2492 m), in sicer s podvrtanjem v jekleni zaščitni cevi DN 219,10 mm s=4,5 mm . Priključitev na obstoječe vodovodno omrežje se bo izvedlo v pločniku. Prečkanje vodovoda bo potekalo pravokotno na cesto na minimalni globini 1.2 m pod cestiščem. Zaščitna jeklena cev bo segala še najmanj 1 m na vsako stran od roba regionalne ceste. V primeru posega v bankino ali pločnik se bo le ta sanirala in na novo uredila z ustreznim kamnitim materialom, ki ustreza veljavnim tehničnim pogojem za gradnjo cest (ureditev z izkopanim materialom ni dovoljena). Po izvedbi se bodo zelenice uredile in humuzirale. V primeru poteka trase v območju obcestnega jarka se dno jarka uredi s kanaletami. Obstoječi pločnik se bo saniral z ustreznim tamponom in asfaltom. - POTEK V OBMOČJIH VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE Del predvidene gradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja posega v enoto registrirane kulturne dediščine Kresnice - Arheološko območje Prod, EŠD 30532, zato je potrebno izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje: - Na delu trase, ki poteka preko registrirane kulturne dediščine, se izvedejo skladno s 27. tč- 3. člena ZVKD-1 arheološke raziskave - arheološki podpovršinski terenski pregled, arheološki testni izkop in arheološke raziskave ob gradnji. - Na območju meteornega kanala P1.0 (približno 220 m - parcele st. 209/1, 209/2, 209/3, 213/1, 213/2, 1056, vse k. o. Kresnice) se opravi najprej arheološki podpovršinski terenski pregled v mreži 5x5 m. Nato se izkoplje 10 strojno-ročnih testnih sond velikosti 1, 5 x 2 m. Ornico in rušo se lahko odstrani strojno, preostale plasti pa se izkoplje v kombinaciji finega strojnega in ročnega izkopa. - Na delu transportnega kanala Vo. (približno 40 m) na pare. st. 200/5-del, 200/3-del, 200/1-del, 1057/3- del v dolžini se zgornje plasti se pod stalnim nadzorom izbranega izvajalca arheoloških raziskav z grobim in finim strojnim odrivom z ravno žlico odstrani zemeljske plasti (ruša in ornica) (do -0,40 -0,60 m). Pri odstranjevanju zgornjih plasti je potrebno prilagoditi metodologijo strojnega izkopa na ta način, da se pregleda zemljina in se zbere vse najdbe iz zgornjih plasti znotraj zbiralnih enot velikosti 2x 1,5 m. Nato se površino ročno očisti in dokumentira v skladu s standardi stroke. Preostale plasti se odstrani v kombinaciji finega strojnega odriva (vodni sedimenti, koluviji) in ročnega izkopa (plasti, vkopi ipd.) ter se jih razišče do geološke osnove ali arheološko sterilnih plasti v skladu s standardi stroke. - Na preostalem delu trase (približno 500 m), ki poteka znotraj območja registrirane kulturne dediščine se izvede arheološke raziskave ob gradnji, ki v primeru odkritja intaktnih arheoloških ostalin nemudoma preidejo v arheološka izkopavanja, katerih način in obseg določi pristojni arheolog konservator. - Raziskava mora potekati v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Uradni list RS st. 3/2013) in v prilogi 1 Pravilnika navedenimi standardi. Kolekcija najdb je totalna. - Za dejansko izvedbo arheološke raziskave na terenu je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskave in odstranitev po 31. členu ZVKD-i, ki ga izda minister za kulturo. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za kulturo posredovati vlogo z kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS, zaris lokacije raziskovanja in obseg načrtovanega posega na katastrskem načrtu v merilu, navedbo izbranega izvajalca arheoloških raziskav, finančni načrt raziskovanja z navedeno metodologijo arheoloških raziskav in s specifikacijo ocene stroškov ter soglasja lastnika zemljišča za poseg v nepremičnino. Na preostalem delu Trase priporočamo izvedbo arheoloških raziskav ob gradnji, saj obstaja velika verjetnost, da se na delu trase nahajajo do sedaj neevidentirane arheološke ostaline, ki jim grozi uničenje. Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik, investitor in odgovorni vodja del na zemljišču poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdi pa najpozneje naslednji dan obvesti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1). V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za predmetni poseg v skladu z 31. členom ZVKD-1 pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo. - POTEK OB ELEKTRO VODIH IN KRIŽANJA Elektro Ljubljana Na obravnavanem območju predvidene gradnje potekajo elektroenergetski vodi in objekti v lasti Elektro Ljubljana d. d.. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. Na območju posega poteka obstoječe srednje napetostno in nizkonapetostno omrežje . Vsa križanja je treba izvesti skladno s tehničnimi pogoji. V primeru, da ni možno izvesti križanja skladno s tehničnimi pogoji in je potrebno prestaviti obstoječe distribucijsko omrežje je potrebno odmik projektno obdelati. Podjetje Elektro Ljubljana d.d. bo v sklopu rekonstrukcije ceste zgradilo novo kabelsko kanalizacijo. V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav. Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta. Tehnični pogoji glede približevanja objekta obstoječemu distribucijskemu sistemu in napravam Pri križanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstoječim elektroenergetskim podzemnim vodom je potrebno slednje pred začetkom gradnje vodovoda zakoličiti. Križanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sledeči način: - križanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod električnim kablom. Električni kable je potrebno na mestu križanja položiti v mapitel cev preseka 110 mm, katere dolžina mora znašati minimalno 1,5 m na vsako stran križanja. Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora znašati minimalno 0,3m, - v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska zaščita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona, - v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjši kot 0,8 m, se izvede dodatna mehanska zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona, Prej navedeno je v skladu z Studijo, st.: 2090 "Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar. Pri križanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstoječim elektroenergetskim podzemnim vodom je potrebno slednje pred začetkom gradnje vodovoda zakoličiti. Križanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sledeč način: - križanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod električnim kablom. Električni kable je potrebno na mestu križanja položiti v mapitel cev preseka 110 mm, katere dolžina mora znašati minimalno 1,5 m na vsako stran križanja. Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora znašati minimalno 0,3m, - v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8m, se izvede mehanska zaščita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona, - v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjši kot 0,8 m, se izvede dodatna mehanska zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona. Prej navedeno je v skladu z Studijo, st.: 2090 "Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar. Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Ljubljana, d. d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, st.101/2010). Ostali pogoji Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO LJUBLJANA d. d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo. Za elektroenergetsko infrastrukturo, katero je potrebno prestaviti, morajo biti v fazi pridobivanja dokazila o pravici graditi ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske pravice pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d. d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo. ELES Pri izvedbi del je potrebno upoštevati določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. List RS št. 29/92), ki določa da se deli teles, ročice gradbenih strojev in drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom DV 110kV na manj kot 3 m. - POTEK OB TELEKOMUNIKACIJSKIH VODIH IN KRIŽANJA Na obravnavanem območju potekajo TK vodi in drugi telekomunikacijski vodi, ki bodo ogroženi. Telekom Na območju gradnje je obstoječe TK omrežje. Pri projektiranju in izvedbi zagotoviti ustrezen odmik paralelnega poteka in križanja komunalnih vodov ter upoštevati neoviran dostop do omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen . Križanja in ostale posege v varovalnem pasu TK omrežja izvesti pod nadzorom predstavnika Telekoma Slovenije na podlagi predhodne najave pred pričetkom del je potrebno zakoličiti obstoječe omrežje. Dela v območju kabla izvajati ročno. V potrebi po prestavitvi oz. zaščiti vodov, potrebno izdelati na prestavitve oz. zašite TK omrežja. Kontakt za pridobitev geodetskih podatkov in po potrebi pripadajoči del podatkov iz izvršilno tehnične dokumentacije je Matevž Perko, e-naslov: matevz.perko@telekom.si , v njegovi odsotnosti Urška Mikec, e-naslov: urska.mikec@telekom.si. SPLOŠNI POGOJI Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zašite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zašito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti mnenje k projektnim rešitvam. Vsa dela v zvezi z zašito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije d . d . (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije Stroški ogleda, izdelave projekta zašite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe , zašite in prestavitve TK omrežja ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, zaradi izpada prometa ki bi, zaradi tega nastali. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000. Investitor je po zaključku del ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zašite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. Telemach Na območju gradnje je obstoječe Telemach omrežje. Pri projektiranju in izvedbi zagotoviti ustrezen odmik paralelnega poteka in križanja komunalnih vodov ter upoštevati neoviran dostop do omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso Telemach kabla ni dovoljen . Križanja in ostale posege v varovalnem pasu Telemach omrežja izvesti pod nadzorom predstavnika Telemach na podlagi predhodne najave pred pričetkom del je potrebno zakoličiti obstoječe omrežje. Dela v območju kabla izvajati ročno. - POTEK OB PLINU IN KRIŽANJA ISTRABENZ PLINI d.o.o. Po glavni cesti skozi Kresnice (delno) poteka plinovodno omrežje zemeljskega plina dimenzije d225 iz PE 100. lzvedeni so tudi posamezni hišnih plinski priključki. Nadaljnja širitev zaradi premajhnega interesa priključitve ni previdena . Nadtlak plina v distribucijskem plinovodu znaša 4,0 bar, globina cevovoda po nivojem tal znaša 1,0 m, globina plinskih priključkov pa znaša cca 0,60 m. Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoštevati obstoječe stanje (nivo cestnih kap, globina cevovovoda, priključke), ter predvideti ustrezno rekonstrukcijo v primeru tangenc plinovoda. V projektni dokumentaciji je potrebno upoštevati minimalne odmike od plinovoda »Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do 16 bar (Ur. list RS 26/2002). Posege na samem plinovodu sme opravljati le upravljavec omrežja ali usposobljeno strokovno osebje, ki ima z upravljavcem sklenjeno pogodbo o izvajanju. Enako velja za konstrukcijske elemente distribucijskega plinovoda (cev, montažni kosi, priključki …). Predvideni morajo biti naslednji ukrepi za gradnjo plinovoda ali gradnjo ob plinovodu: - Izvajalec del mora poslati pisno prijavo del upravljavcu plinovodnega omrežja najpozneje mesec dni pred pričetkom izvajanja del v zaščitnem pasu plinovoda, da lahko upravljavec plinovodnega omrežja ustrezno zaščiti plinovodne naprave. Sam poseg v ožji zaščitni pas plinovoda (2x2 m glede na os) pa najmanj 5 dni pred posegom. - Izvajalec del mora pred pričetkom del pridobiti podatke o legi in globini plinovodnih naprav. - Podzemne dele plinovodnih naprav se mora odkopati ročno pod nadzorom upravljavca plinovodnega omrežja. Odkopani deli morajo biti zavarovani proti poškodbam (tudi proti zmrzovanju) in proti premikom. - Vsako morebitno tangiranje, križanje plinovoda, neposredna sprememba nivelete cestišča in globine obstoječega plinovoda mora biti izvedena v skladu s tehničnimi predpisi oziroma po navodilih predstavnika upravljavca plinovoda. - Vsako križanje plinovoda, ali sprememba globine obstoječega plinovoda mora biti geodetsko posneta. Geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnesena v projekt izvedenih del in predana upravljavcu plinovoda. - Če izvajalec del naleti na del plinovodnega omrežja ali opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen, mora dela takoj prekiniti in obvestiti upravljavca plinovodnega omrežja, da se dogovorita za nadaljnje ukrepe. - Ob vsaki poškodbi plinovodnih naprav mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca plinovodnega omrežja. - Po končani gradnji mora izvajalec del pridobiti pisno izjavo od upravljavca plinovodnega omrežja, da je upošteval in izpolnil pogoje iz soglasja. |  |  |  |
| PLINOVODI Načrtovana trasa transportnega vodovoda posega na območje obstoječega plinovodnega omrežja, in sicer: - obstoječi prenosni pIinovod R26, od M2 v 85+836 do MRP Kresnice (premer 100 mm, tlak 50 bar stacionaža prečkanja cca 9310 m, Občina Litija) in - obstoječi prenosni pIinovod P261A, od R26 e v 9+085 do MRP Kresnice ŠP (premer 80 mm, tIak 50 bar, stacionaža prečkanja cca 19 m, Občina LITIJA) ter poteka z njima na več odsekih vzporedno. Projektirana kanaIizacija v poteka tudi ob MRP Kresnice (tlak 50 bar) in MRP Kresnice - ŠP (tlak 50 bar). Po mostu čez reko Savo poteka projektirani vodovod po nasprotni stran mostu glede na prenosni pIinovod R26. Omenjeni prenosni sistem zemeljskega plina je v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o, kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS , st. 60 / 19 - uradno prečiščeno besedilo in 65 / 20), Gradbenega zakona (Uradni list RS, st. 61 / 17 in 72/ 17 - popr.), Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, st. 97 / 04, 8 / 05 , 8 / 07 in 17/ 14 - EZ- 1 ) skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, st . 26 / 02, 54/ 02 in 17 / 14 - EZ- 1 ), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, st. 12 / 2010, 45 / 11 in 17 / 14 - EZ- 1 ) ter Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni sistem zemeljskega Plina (Uradni list RS št. 55/2015 in 80/2017) se upoštevajo naslednji pogoji: - Vse projektne rešitve morajo biti obdelane ob upoštevanju veljavne zakonodaje in predpisov za plinovode. Pri obdelavi prečkanja plinovoda s kanalizacijo/vodovodom se upošteval najmanj 0.5 m prostega odmika. Pri približevanju jaškov oz. vzporednem poteku se upošteva najmanj 2.5 m prostega odmika od plinovoda. Splošni pogoji: - pred projektiranjem se na križanju in vzporednem poteku z lokatorjem ali sondažnim izkopom preveri položaj in globino prenosnega plinovoda ter ostalih delov prenosnega sistema (elementi katodne zaščite, signalni kabli, električni napajalni kabli,...), pri čemer zakoličenje plinovoda za potrebe projektiranja izvede pooblaščeni predstavnik družbe Plinovodi d.o.o. (Služba vzdrževanja); - v primeru poteka kanalizacije/vodovoda nad plinovodom se med revizijskimi jaški predvidi plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetoniranje plastične cevi s tesnili) in perforirani pokrovi. V primeru poteka pod plinovodom mora biti obdelana zaščita plinovoda (posedanje materiala, zaščita izolacije plinovoda s povitjem, opiranje sten jarka). Pri vzdrževanju kanalizacije/vodovoda se mora upoštevati požarno varnostne predpise in ukrepe; - na križanju katodno ščitnega plinovoda s kovinsko instalacijo je potrebno obdelati morebitne negativne vplive ter njihovo odpravo (npr. postavitev merilnega mesta za merjenje interference ter izvedbo meritev po končanih delih) oz. navesti, zakaj zaščitni ukrepi niso potrebni. Morebitni ozemljitveni sistem mora biti odmaknjen od plinovoda najmanj 3 m; ž - na mestu križanja se 40 cm nad temenom plinovoda položi opozorilni trak za zemeljski plin v dolžini 3 m na vsako stran; - podatki o obstoječih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, st. 9/04, 7/18 - ZEN-A in 33/19 - ZEN-B) oz. 27. členom Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, st. 77/10 in 61/17 - ZAID) in v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za investicije). Podatki o načrtovanih plinovodih so dostopni v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za investicije); - poseganje v varovalni oz. varnostni pas plinovoda brez soglasja družbe Plinovodi d.o.o. ni dovoljeno; - družbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred pričetkom del predloži pisno prijavo del z naročilom za nadzor in zakoličenje plinovoda, projekt za izvedbo, podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter načrt organizacije gradbišča s transportnimi potmi ob in preko plinovoda; - pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. z lokatorjem zakoliči plinovod, zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času trajanja del; - dela v varnostnem pasu plinovoda mora po potrebi spremljati geološki strokovnjak in spremeniti oz. prilagoditi način izvajanja del, da se preprečijo vplivi na plinovod; - zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se izvaja ročno pod nadzorom pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih navodil. V tern pasu niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala niti postavljanje začasnih gradbenih objektov. Začetek del v tem pasu je potrebno najaviti Službi vzdrževanja najmanj 5 dni prej. Morebitno utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom ( 5 m na vsako stran ) je dovoljeno le statično brez vibracij; - preko plinovoda izven javnih poti ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen po predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom družbe Plinovodi d.o.o.; - zaščito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po predloženem in s strani družbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu . Morebitno problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju zadevnih ali morebitnih novih posegov mora reševati projektant v sodelovanju z geologom; - zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani pooblaščenca družbe Plinovodi d. o. o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, oz. da je morebitna poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin; - po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s prošnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev njegovih pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del z veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi. - Vsi stroški v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi stroški , ki bi nastali družbi Plinovodi d.o.o. in uporabnikom zaradi gradnje, obratovanja ali kasnejšega vzdrževanja načrtovanih posegov. - POTEK OB OBSTOJEČIH VODIH IN IZVEDBA KRIŽANJ V UPRAVLJANJU KSP Litija Varovalni pas: Ugotovi se, da z gradnjo posega v varovalni pas javnega vodovoda in javne razsvetljave. Skladno z drugim odstavkom 31. člena Gradbenega zakona se šteje varovalni pas komunalne infrastrukture 3 metre na vsako stran od osi voda. V varovalnem pasu je potrebno upoštevati predpisane minimalne odmike od obstoječih sistemov komunalnih vodov v skladno s tehničnim pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema za območje občine Litija in občine Šmartno pri Litija, 07/15: - Križanja komunalnih vodov in naprav morajo biti izvedena tako, da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in obnova vodovodnih in ostalih komunalnih vodov, objektov in naprav in higienska neoporečnost pitne vode. - - - Križanja vodovoda z drugimi komunalnimi vodi morajo praviloma potekati pravokotno. Izjemoma je dopustno križanje pod drugačnim kotom, ki pa ne sme biti manjši od 45°. Mesto križanja mora biti primerno utrjeno, da se prepredi medsebojne vplive posameznih vodov. V izjemnih primerih se teme cevi lahko spusti do globine 1,0 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar ne globlje kot 3,5 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena, ali pa dvigne nad njo, vendar največ do višine 0,90 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena. - V vsakem primeru spremembe smeri vodovoda v vertikalni smeri, je treba ugotoviti možnost nastanka zračnih žepov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno odzračevanje oziroma čiščenje vodovoda. - V vseh primerih, ko je prečkanje izvedeno z uporabo zaščitnih cevi, mora biti izvedba taksna, da za potisk ali izvlek prazne vodovodne cevi ni potrebna sila, večja kot 8 kN. - Križanja je potrebno obdelati v projektu izvedenih del in elaboratu katastra komunalnih naprav. Dokumentacijo izvedenega križanja je potrebno predati upravljavcu vodovodnega sistema takoj po zaključku del oz. na internem tehničnem pregledu objekta. Dokumentacija križanja mora vsebovati: • elaborat katastra komunalnih naprav v analogni in digitalni obliki, ki mora biti izdelan skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami upravljavca vodovodnega sistema za oskrbo s pitno vodo, •projekt izvedenih del, ki mora biti izveden skladno z veljavno zakonodajo, •digitalni fotografski posnetek križanja, •dovoljenje za poseg, kadar je po predpisih zahtevano. - Minimalni horizontalni odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,5 m merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima zadetek 30 cm pod dnom cevi v osi vodovoda in oklepa z diagonalo, ki se konca na robu temelja ali objekta, kot 35 stopinj. Horizontalni odmiki od ostalih komunalnih vodov in drugih vodov od vodovoda morajo znašati praviloma 1,5 m, najmanj pa 0,4 m; - Upoštevani morajo biti vsi minimalni vertikalni odmiki med vodovodom in drugimi podzemnimi napeljavami: a) vodovod pod kanalizacijo, morajo biti izpolnjene zahteve: •vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi, •ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, najmanj 2,5 m na vsako stran, • v primeru možnosti kontrole drenirane vode sta ustji zaščitne cevi lahko odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije 0,8 m na vsako stran, •v izjemnih primerih je vodovod lahko zaščiten, po dogovoru z upravljavcem, tudi drugače (PVC folija, glinen naboj), •vertikalni odmik od temena zaščitne cevi do temelja kanala je najmanj 0,3 m; •kjer križanje s fekalno kanalizacijo pod vodovodom ni možno , moramo izdelati poseben detajl križanja, na katerega je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. b) vodovod pod toplovodom, morajo biti izpolnjene zahteve: • vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi, •ustji zaščitne cevi morata hiti odmaknjeni od zunanje stene cevi toplovoda najmanj 1 m na vsako stran, • vertikalni odmik (od temena zaščitne cevi do spodnjega dela telesa toplovodne napeljave) je najmanj 0,3 m; c) vodovod pod plinovodom, PTT kabli ali elektro kabli, morajo biti izpolnjene zahteve: •plinovod, PTT kabli in elektro kabli morajo biti vgrajeni v zaščitni cevi, •ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni, od zunanje stene cevi vodovoda, najmanj 0,5 m na vsako stran, • vertikalni odmik je najmanj 0,5 m; c) vodovod nad kanalizacijo na območju vodo prepustnega zemljišča, morajo biti izpolnjene zahteve: •vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi, •ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije najmanj 3 m na vsako stran, • vertikalni odmik je najmanj 0,3 m; d) vodovod nad kanalizacijo na območju vodo neprepustnega zemljišča: • v tern primeru vodovoda ni obvezno treba vgraditi v zaščitno cev, •vertikalni odmik je najmanj 0,6 m, • v primeru, da je odmik manjši od 0,6 m, mora biti vodovod vgrajen v zaščitno cev; e) vodovod nad toplovodom, morajo biti izpolnjene zahteve: •toplovod mora biti toplotno izoliran, debelina izolacije mora zadostiti zahtevan, navedenim v drugih poglavjih tega pravilnika , • vertikalni odmik je najmanj 0,4 m; f) vodovod nad plinovodom, PTT kabli ali elektro kabli, mora biti izpolnjena se zahteva: vertikalni odmik je najmanj 0,5 m. - Predvideno gradnjo je potrebno izvesti tako, da se cevovod vodovoda ustrezno zaščiti tako, da niso možni škodljivi vplivi objektov na sekundarno cev vodovoda niti vplivi vodovoda na objekte (v primeru okvar, lomov in vzdrževalnih del oz. da je omogočen neoviran dostop upravljavcu vodovoda). V kolikor je zaradi posega potrebna prestavitev sekundarne cevi, stroške nosi investitor. Prestavitev oziroma način zaščite mora biti naveden tudi v tehničnem poročilu dokumentacije. Dela se morajo izvajati v skladu s predpisi in normativi o gradnji objektov. Drugi pogoji: a) Oskrba s pitno vodo: Skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju ob6ine Litija se morajo upoštevati naslednji pogoji: - Priključek na javni vodovod mora biti dostopen delavcem ali pooblaščenim delavcem upravljavca. Objekti in naprave vodovodov morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati ničesar brez soglasja upravljavca. - Na vodovodnih napravah ne sme graditi, postavljati objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje. Sprememba nivelete terena nad vodovodom je možna le s soglasjem upravljavca vodovoda in pod pogoji, ki jih le-ta dolo6i. Pri trajni spremembi okolice mora investitor poskrbeti, da se prilagodijo elementi oziroma globina vodovodnega omrežja novi niveleti terena. - Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in druga dela v varovalnem pasu vodovoda, si mora pred začetkom del pri upravljavcu pridobiti podatke o trasi vodovodnega omrežja in soglasje za izvajanje predvidenih del, v katerem so podani pogoji za posege na območju trase. - V primeru nastanka poškodb na vodovodu je povzročitelj dolžan nemudoma obvestiti upravljavca o kraju, času in vrsti poškodbe. Upravljavec je dolžan nemudoma poskrbeti za popravilo poškodbe vodovodnega omrežja ter povzročitelju zaračunati stroške odtečene vode ter stroške popravila . - Kakršnekoli posege na javnem vodovodu in priključkih na javni vodovod lahko izvaja izključno le upravljavec. - Investitorji morajo po gradnji, vzdrževanju in rekonstrukcijah cest, ulic in trgov vzpostaviti vodovodno omrežje ter naprave v prvotno stanje. Vse posege na vodovodnem omrežju izvede oziroma nadzira upravljavec vodovoda. Stroški vzpostavitve prvotnega stanja in nadzora bremenijo investitorja. - Upravljavci drugih omrežij in naprav (npr. elektrika, PTT, plinovod, KTV, kanalizacija) oziroma njihovi izvajalci morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti , da ostanejo vodovodno omrežje ter naprave nepoškodovani. V primeru nastanka škode na vodovodnem omrežju in napravah so upravljavci drugih omrežij dolžni naročiti odpravo poškodb pri upravljavcu vodovoda in plačati vse stroške popravila ter stroške odtečene vode. - V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano vodovodno napravo - cevovod, mora takoj ustaviti dela ter o tern obvestiti upravljavca vodovodnega sistema. Investitor oz. izvajalec se mora seznaniti s potekom že vgrajenih javnih komunalnih vodov. b) Odvajanje in čiščenje odpadne vode: Pri načrtovanju javne kanalizacije je potrebno upoštevati tudi ustrezno odvajanje meteorne vode iz obstoječega meteornega kanala s ceste Kresnice-Golišče-Jevnica-LC 208282, navezava na predviden kanal P4.0 in P3.0 Pri umeščanju MKCN V prostor je potrebno upoštevati, da se zagotovi dovolj funkcionalne površine za normalno upravljanje z napravo; Ob primarni cevi vodovoda se predvidi nov sekundarni vod javnega vodovoda, preko katerega se omogoči priključitev čistilne naprave, ter priključitev stavb ob tej lokalni poti na sekundarni vod (Kresniški vrh). c) Javna razsvetljava: - Energetska cev javne razsvetljave mora biti zgrajena tako, da bo možen kasnejši uvlek in izvlek energetskega kabla od droga do droga (npr.: ustrezni kabelski jaški, upoštevan ustrezen radij polaganja kabelske kanalizacije, polaganje energetske cevi od droga do droga,...), ob energetski cevi mora biti položen valjanec. - Pri izgradnji nove javne razsvetljave morajo biti vgrajene ustrezna LED svetila glede na višino drogov. - Pred pričetkom del je potrebno izdelati načrt PZI ter ga dostaviti v pregled in potrditev na KSP Litija. - Pred pričetkom posega v prostor je potrebno pri KSP Litija naročiti nadzor in geodetski posnetek predvidenih energetskih vodov in naprav javne razsvetljave. - Za vse parcele na katere posegajo naprave predvidene javne razsvetljave je pred gradnjo potrebno urediti služnostne pogodbe z lastniki parcel. - Na naprave javne razsvetljave ni dovoljeno brez soglasja upravljavca priključevati naprav drugih uporabnikov. - Upravljavcu mora biti zagotovljen stalen dostop do vseh delov javne razsvetljave. - V varovalnem pasu javne razsvetljave je potrebno upoštevati predpisane minimalne odmike od obstoječih sistemov vodov in izvesti križanja skladno s predpisi, ki veljajo za področje elektroenergetskih omrežij. Investitor mora pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja s posebno vlogo zaprositi mnenjedajalca za pridobitev mnenja. Zahtevi mora biti priložena dokumentacija skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS st. 36/18). - POTEK OB VODOTOKIH IN NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU VPLIV PROJEKTIRANI VODOVOD Pogoji tehnične narave: Gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču ( kamor sodijo vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, streho ter drugimi ureditvami), ki sega na vodah II. reda 5 m od meje vodnega zemljišča in na vodah I. reda 15 m od meje vodnega zemljišča, je prepovedana. Navedeno velja za vse objekte in posege, razen za izjeme navedene v 37. členu Zakona o vodah (Uradni list RS St . 67/02, 102/04-ZGO-1-UPB1, 2/04-ZZdrl-A ter 41/04-ZVO-1 in 57/ 08 ) - v nadaljevanju ZV-1 ter v primerih, ki so navedeni v 201 . členu ZV-1. Predvideno vodovodno omrežje je oddaljeno od obstoječih voda več kot 5 m, razen v območju, kjer križa reko Savo z obešanjem na mostno konstrukcijo. Vsi morebitni posegi v bližini ali na vodnem in priobalnem zemljišču bodo izvedeni tako, da ne bodo vplivali negativno na vodni režim ali stanje voda. Vsi predvideni vodi kanalizacije in vodovoda so predvideni na takšni globini, da ne bo prišlo do dviga cevi, jaškov. Vsa križanja s vodotoki/potoki bodo ustrezno trajno točkovno označena. Trasa kanalizacijskega omrežja in vodovodnega omrežja z vsemi pripadajočimi objekti je zasnovana tako, da je v glavnini odmaknjena od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotokov, 15 m pri vodotokih 1. reda in 5 m pri vodotokih 2. reda. Trasa transportnega vodovod VO bo križala reko Savo z obešanjem na mostno konstrukcijo. Ker je na mostno konstrukcijo dol vodno že obešen prenosni plinovod, in ker je potrebno zagotoviti minimalni odmik 2,5 m od plinovoda je predvideno, da se prečkanje reke Save izvede gor vodno, in sicer z obešanjem na mostno konstrukcijo. Obešanje se bo izvedlo tako, da ne bo prišlo do poslabšanja prevodnosti reke Save, se pravi, da vodovod s pritrdilno konstrukcijo ne bo posegal v svetli profil, pretočni profil mostne konstrukcije. V času gradnje je investitor dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotokov. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem voda, se gradnja mora organizirati tako, da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotokih, ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih, ki lahko nastopijo v času gradnje. Začasni gradbiščni prostor je predviden na parceli 1014/4 k. o. Kresnice in 13/1 k. o. Kresnice, kjer je možna postavitev začasne deponije odlaganja odpadkov, skladiščenja kanalizacijskega materiala in pa kontejnerjev in ni v bližini vodotoka. Po končanju del se le ta vzpostavi v prvotno stanje. Omenjeni posegi se nahaja tudi v poplavno ogroženem območju ter erozijsko ogroženem območju, zato so pri načrtovanju upoštevane omejitve. Na osnovi geološko geomehanskega poročila, GM – 194/2021 julij 2021, izdelovalec Blan d.o.o. je razvidno, da se nivo podzemne vode nahaja na globini od 1,6 do 2,8 m pod površjem obstoječega terena – dinamične meritve DPSH-B1 in DSPH-B3. Gladina podzemne vode niha in je odvisna od količine padavin, tako se v sušnem obdobju zniža na minimum, v deževnem pa se kaže v povišanem vodostaju talne vode ali večji omočenosti zemljine. Na podlagi geološko geomehanskega poročila je razvidno, da obravnavano območje spada v opozorilno območje, kjer so zahtevani običajni zaščitni ukrepi. Začasni plitvi izkopi naj se izvajajo v naklonu največ 2:1, globlji izkopi pa naj se izvajajo v naklonu 1:1 in jih zaščititi pred erozijskimi ukrepi. Začasne globlje izkope pa je potrebno zaščititi pred erozijskimi procesi, v nasprotnem primeru je potrebno bolj strme izkope ustrezno zavarovati s podpornimi ukrepi – razpiranje z jeklenim opažem. Pri izvajanju izkopov v kamninah so lahko nakloni večji, vendar je potrebno kamnino ustrezno očistiti in zavarovati pred erozijskimi procesi. Pri načrtovanju trase je prav tako upoštevan hidrotehnični elaborat narejen za celotno območje Kresnic (dostopen na spletni strani atlasa voda). Predvideno vodovodno omrežje je prav tako v celoti vkopano na povprečni globini 1,2 m pod terenom in bo izvedeno vodotesno. Na mestih odcepov, podzemnih hidrantov in priključkov, kjer bodo vgrajeni fazonski elementi bodo vidne samo cestne kape. Nadzemni hidranti bodo vidni. Podzemni in nadzemni hidranti so predvideni na nepoplavnih območjih. Trase predvidenih vodovodov so izbrane tako, da v večini potekajo po cesta in manjši del v travnikih. Ker se z izvedbo vodovoda ne posega v vodotoke se ne bo zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka, prav tako ne bodo s strugo ali brežino vodotoka postavljeni jaški. Zaradi prometne obremenitve, križanj z ostalimi vodi so izbrane ustrezne cevi , ki bodo položene na minimalni globini 1.0 m pod terenom, razvidno iz vzdolžnih profilov. VPLIV POPLAVNIH VODA NA PROJEKTIRANO KANALIZACIJO Tehnični ukrepi: Glede na hidrološko hidravlično študijo je območje predvidene gradnje se nahaja v območju srednje, majhne in preostale nevarnosti. Zaradi poplavne ogroženosti je potrebno predvideti ukrepe za preprečitev negativnih vplivov na okolje, tako za črpališče, kot tudi sam kanal. Lokacija črpališč se nahaja v poplavnem območju, zato je potrebno predvideti ukrepe za zaščito elementov črpališča in preprečiti vdor poplavne vode v kanalizacijski sistem. - črpališče Č1: leži v razredu preostale poplavne nevarnosti, torej ni poplavljena ob nastopu stoletnih voda. Kljub temu je potrebno predvideti ukrepe, ki bodo preprečevali vdor poplavne vode v kanalizacijski sistem. Predvideni so vodotesni pokrov na črpališču, elektro omarica in odzračevalna cev iz črpališča pa postavljeni tako, da so ˝odprti˝ deli 1,0 m nad koto terena. - črpališče Č2: leži v razredu srednje poplavne nevarnosti, torej je poplavljena ob nastopu stoletnih voda. Predvideti je potrebno ukrepe, ki bodo preprečevali vdor poplavne vode v kanalizacijski sistem. Predvideni so vodotesni pokrov na črpališču, elektro omarica in odzračevalna cev iz črpališča pa postavljeni tako, da so ˝odprti˝ deli 1,5 m nad koto terena. - črpališče Č3: leži v razredu srednje poplavne nevarnosti, torej je poplavljena ob nastopu stoletnih voda. Predvideti je potrebno ukrepe, ki bodo preprečevali vdor poplavne vode v kanalizacijski sistem. Predvideni so vodotesni pokrov na črpališču, elektro omarica in odzračevalna cev iz črpališča pa postavljeni tako, da so ˝odprti˝ deli 1,5 m nad koto terena. - črpališče Č4: leži v razredu preostale poplavne nevarnosti, torej ni poplavljena ob nastopu stoletnih voda. Kljub temu je potrebno predvideti ukrepe, ki bodo preprečevali vdor poplavne vode v kanalizacijski sistem. Predvideni so vodotesni pokrov na črpališču, elektro omarica in odzračevalna cev iz črpališča pa postavljeni tako, da so ˝odprti˝ deli 1,0 m nad koto terena. V vodotesni izvedbi se predvidi tudi kanalizacija, tako gravitacijski, kot tlačni vod. Predvidena je izgradnja novega vodotesnega kanalizacijskega omrežja, kar ima za posledico, da se bo izboljšalo obstoječe stanje vodotokov, v katere se sedaj stekajo odpadne vode. Predvideni poseg ne posega v struge in brežine vodotokov, zato se stabilnost ne zmanjšuje, prav tako se cevi vgrajujejo na način, ki omogoča stabilen teren po izvedeni gradnji. Predvidena kanalizacija ne posega v svetli profil vodotoka, zato ne poslabšuje pretočnih razmer. Zaradi preprečitve vdora poplavne vode v kanalizacijski sistem, se na poplavnih območjih predvidi vgradnja pokrovov jaškov brez lukenj. Pokrovi brez lukenj se vgradijo na naslednjih kanalih: - kanal K4.0: vsi jaški - kanal K4.1: vsi jaški - kanal K4.0.1: vsi jaški - kanal P2.3: od JP2.3_12 do Čp2 - kanal K2.2.: od J271 do Č2 - kanal K2.1: od J259 do Č2 - kanal P2.2 od JP2.2_2 do začetka kanala - kanal K2.3: vsi jaški - kanal K2.0: od J189 do Č2 - kanal P2.0: od JP2.0_12 do Čp2 - kanal K2.0.3: od J255 do začetka kanala - kanal P2.1: od JP2.1_2 do začetka kanala - kanal P2.0.1: od JP2.0.1_5 do začetka kanala - kanal K1.2.1: vsi jaški - kanal K1.2: vsi jaški - kanal P1.2: od JP73 do Čp1 - kanal K1.0.1: od J26 do začetka kanala - kanal K1.0.3: od J35 do začetka kanala - kanal P1.0.1: od JP34 do začetka kanala - kanal K1.0.4: vsi jaški - kanal K1.0.5: vsi jaški - kanal K1.0.6: od J53 do začetka kanala - kanal P1.0: od JP20 do Čp1 - kanal K1.0: od J14 do Čp1 - kanal P4.0: od JP4.0_1 do začetka kanala - kanal K3.1: od J172 do Č3 - kanal K3.0: od J161 do začetka kanala - kanal P3.0: od JP3. _4 do začetka kanala - kanal K1.0.1: od J28 do J27 - kanal K1.1: od J27 do J66 Če je ob izpolnitvi vseh zahtev in pogojev gradnja oziroma predlagani poseg v prostor in izvajanje dejavnosti možno, morajo biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja, na sam objekt in okolje nasploh. Vdor visokih voda reke Save je preprečen z nepovratno loputo na iztoku oz. na objektu predvidenih črpališč Čp1 in Čp2. Prav tako črpališči padavinskih voda omogočata odvodnjo padavinskih in zalednih voda iz območja naselja Kresnice v času visokih voda Save. Črpališče padavinske vode sestavlja več komor, saj je potrebno zagotoviti tako obratovanje v običajnih razmerah (gravitacijsko v času deževnega dogodka in hkrati relativno nizkega pretoka Save) in posebnih (tlačno preko črpališča padavinske vode v času deževnega dogodka in visokega vodostaja Save). Iztok iz čistilne naprave se nahaja v poplavnem območju, zato so predvideni ukrepi za zaščito elementov čistilne naprave za preprečitev vdora poplavne vode v kanalizacijski sistem. Izliv iz čistilne naprave v reko Savo je predviden z izdelavo iztočne glave z žabjim poklopcem. Na trasi iztoka iz čistilne naprave je predviden en revizijski jašek RJ2, katerega pokrov je predviden brez lukenj (vodotesen). Celotni kanalizacijski vod je vkopan v zemljino. Sama čistilna naprava se nahaja izven poplavnega območja in se nahaja na višjem nivoju kot je poplavno območje. - POTEK OB/V GOZDOVIH IN NA OBMOČJU GOZDOV Pri izvedbi posegov na gozdnih površinah je upoštevano: - Investitor načrtovane gradnje omogoča neovirano gospodarjenje z gozdom in zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop z običajno gozdarsko mehanizacijo do zalednih gozdnih zemljišča po izvedenem posegu ne bodo poslabšali (5. člen ZG). - Vse obstoječe gozdne prometnice (gozdne vlake) in druge dostopne poti do gozda bodo ohranjene. Le te bodo ostale neovirane in prevozne s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo tako v času izvajanja načrtovanih del, kot tudi po izvedbi posegov. Raba navedenih prometnic za potrebe gradnje in vzdrževanja načrtovane infrastrukturne ureditve, ne bo ovirala ali onemogočala obstoječih možnosti rabe prometnic za gospodarjenje z okoliškimi gozdovi, vključno z rabo ekoloških in socialnih funkcij gozdov, ki je po 9. točki 3.člena ZG dovoljena tudi ne lastnikom gozdov . Priključkih gozdnih prometnic bodo prilagojeni niveleti vozišča prometnice, na katero se priključujejo. - Na območju obravnave se bosta ohranila priključka gozdnih vlak St. 0447K06002 ( ob meji parcel št . 1048/ 3 in 1062 k .o. Kresnice) in št. 0447K08001 ( parcele št. 90/5 k. o. Kresnice). Ob priklopih gozdnih vlak so ohranjeni obstoječi prostori namenjeni začasnemu skladiščenju gozdnih lesnih sortimentov. - Vsi načrtovani posegi v gozdnem prostoru bodo izvedeni v minimalnem potrebnem obsegu tako, da bo poseg v prostor čim manjši oz. ne bo potreben posek drevja ob prometnicah, ki potekajo skozi območje gozdov oz. ob gozdnem robu (pare. St. 1048/ 3, 1042/ 2, 48 /1, 90/5, 138/5 , 90/4, vse k. o. Kresnice). Potrebno je preprečiti vsako nepotrebno sečnjo oziroma odstranjevanje vegetacije in podrasti. - Cevovodi morajo biti zgrajen na tak načina, da ne bo vpliva na pogoje spravila in prevoza lesa. Kjer trasa cevovoda prečka ali poteka vzdolž prometnic oziroma poti, ki se uporabljajo za potrebe dostopa in gospodarjenja z okoliškimi gozdnimi zemljišči, morajo biti vsi nadzemni in podzemni deli vidno označeni in zaščiteni. Vsi objekti morajo biti ustrezno zavarovani in globina polaganja takšna, da ne bo prihajalo do poškodb vodov ob obremenitvah, ki nastajajo ob spravilu in prevozu gozdnih lesnih sortimentov s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter v fiasku rekonstrukcij gozdnih prometnic. Morebitne cevi, ki bodo vgrajene na povoznih površinah, morajo zagotavljati ustrezno nosilnost. - Morebitni jaški ne bodo locirani na trasah priključkov gozdnih prometnic, prav tako ne na območju deponijskih prostorov namenjenih začasnemu skladiščenju gozdnih lesnih sortimentov. - Morebiti potrebni posek gozdnega drevja se bo izvedel šele po pridobitvi soglasij lastnikov parcel in pravnomočnega gradbenega dovoljenja (21. člen ZG) ter po detajlni zakoliči objekta na terenu, na podlagi odločbe, ki jo izda Zavod. - Morebitno posamezno drevje, predvideno za posek, označi in posek evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Krajevne enote Litija (54. Cl. Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, Ur. I. RS St. 91/10). Ob označitvi drevja je potrebno pristojnemu delavcu Zavoda dostaviti kopije pridobljenih soglasij lastnikov gozdnih zemljišč ali mu podati soglasja vsaj na vpogled. - Pri poseku in spravilu lesa bodo upoštevana določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. I. RS St. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbe o varstvu pred požaroma v naravnem okolju (Ur. I. RS St. 20/14). - Odlaganje viškov odkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno (18. Glen ZG). Prav tako ni dovoljeno razprostiranje morebitnih viškov odkopane zemlje po gozdni površini ali obsipanje koreničnikov stoječega gozdnega drevja. Morebitno odvečno zemljino, panje in druge ostanke, ki bi nastali pri gradnji, se bo odpeljalo na urejeno deponijo odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip. Po končani izvedbi načrtovanih del mora investitor oziroma izvajalec v najkrajšemu možnem času: a) Poskrbeti za takojšno odstranitev vseh gradbenih materialov in drugih odpadkov nastalih pri izvedbi del. b) Vse z gradnjo morebiti prizadete gozdne površine vzdolž načrtovane infrastrukture, je potrebno ustrezno sanirati. Poškodovana gozdna tla je treba prekriti nazaj s humusnim slojem, da se zagotovi osnovne pogoje za naravno namenitev in ozelenitev. Vnašanje rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih rastlinskih vrst ni dovoljeno. c) Sanirati morebitne poškodbe na gozdnih prometnicah nastale zaradi gradnje, očistiti elemente za odvodnjavanje ter vzpostaviti stanje najmanj kot je bilo pred uporabo (21. člen Pravilnika o gozdnih prometnicah, Uradni list RS, St. 4/09). Poseganje v gozd izven območja predvidene gradnje ni dovoljeno. Urejanje infrastrukture je v večjem delu načrtovana izven gozdnega prostora. Le pri urejanju infrastrukture na cestah, ki potekajo skozi območja gozdov oz. po gozdnem robu, bi lahko prišlo do manjšega poseganja v gozd (ob zemljiških s pare. St. 1048 /3, 1042/2, 48/1, 90 / 5, 138/5, 90/4, vse k. o. Kresnice). Na dveh mestih se na lokalne ceste priklopita gozdni vlaki, ki jih je potrebno ohraniti : St. 0447K06002 (ob meji pare. St. 1048/3 in 1062 k .o. Kresnice) in St. 0447K08001 (pare. St. 90/5 k. o. Kresnice). Gozdovi na obravnavanem območju so uvrščeni v gozdnogospodarsko ureditvene enote z oznakami 47K06, 47K07, 47K08. Iz gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Litija-Šmartno (2013-2022) izhaja, da imajo gozdovi ponekod na obravnavanem območju na prvi stopnji poudarjeno funkcijo pridobivanja drugih gozdnih dobrin, ponekod pa funkcijo varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, ki določata način gospodarjenja z gozdovi. Pomen funkcij je natančneje opredeljen v 22. členu Pravilnika o načrti za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, St. 91/10). Zaradi izvedbe načrtovanih del bo morebiti potreben posek gozdnega drevja in grmovja. Strokovno pomoč za izvedbo del lahko dobi lastnik gozda pri Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Litija, Litijska 20, 1270 Litija, telefon: 01 890 03 10, 041 657 208. - POTEK OB ŽELEZNICI IN KRIŽANJA Gradnja objekta: »Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice«, predvideva gradnjo kanalizacije, vodovoda, lokalnih cest, javne razsvetljave, čistilne naprave in črpališč ob glavni železniški progi št. 10 d. m.–Dobova–Ljubljana, od železniškega km 540+790 do km 543+610. Predvideno je večkratno križanje železniške proge s komunalno infrastrukturo in sicer: - v železniškem km 540+790 (iztok iz čistilne), - v km 542+155 (komunalni kanal), - v km 542+157 (padavinski kanal), - v km 542+400 (transportni vodovod) in - v km 542+755 (padavinski kanal). Transportno vodovodno omrežje bo križalo železniško progo s prečkanjem le te, in sicer z izvedbo vodenega vrtanja v jekleni zaščitni cevi DN 219,10 mm v dolžini 20 m in minimalno 2,8 m pod terenom železniškega tira. Jeklena zaščitna cev bo segala še 6,5 m na vsako stran skrajnega tira. Pri projektiranju je upoštevan Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1),Zakon o železniškem prometu (ZZelP-UPB8) (Uradni list RS, st. 99/15 in 30/18), Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, st. 2/1987 in 25/1988), Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 55/2019) in Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18). V primeru da bo gradnja lokalnih cest predvidena po zemljiščih ki so v lasti RS in s statusom javnega dobra - javne železniške infrastrukture (JD-JŽI), bo treba na podlagi pozitivnega mnenja upravljavca JŽI in projekta za predvideno gradnjo, izvesti parcelacijo na novo/e parcelo/e, ki bo/bodo potrebna/e za izvedbo gradbenega posega. Za novo nastale parcele je nato treba izvesti postopek odvzema statusa JD-JŽI ter kasneje uradno določitev novega upravljavca državnega premoženja na GURS-u. Nameravano gradnjo je treba projektirati na novo nastalih parcelah. Naslov, na katerega naslovite vlogo za parcelacijo in odvzem statusa JD-JŽI ter kasneje za postopek uradne določitve novega upravljavca državnega premoženja na GURS za novo nastale parcele, ki so v lasti RS - JD - JŽI, je: RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, g. Drago Gaberšek. Po določilih 28. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu, (ZVZelP-1, Uradni list RS, št. 30/18), mora biti razdalja med progo in javno cesto tolikšna, da je med njima mogoče postaviti vse naprave, potrebne za opravljanje železniškega prometa na progi in cestnega prometa na cesti, znašati pa mora najmanj 8 m, merjeno od osi skrajnega tira od najbližje točke cestišča ceste. V progovnem pasu (8 m levo in desno od osi najbližjega tira) se smejo opravljati le dela in graditi le objekti, napeljave in naprave železniške infrastrukture, ki so potrebni za delovanje železniškega sistema (ZVZelP-1). Križanje železnice in vodovoda - Križanje se lahko izvede s prevrtanjem trupa železniške proge pod kotom 75º–90º. Križanje železniške proge in transportnega vodovoda bo izvedeno pod kotom 90º - Teme zaščitne cevi mora biti na globini najmanj 1,50 metra pod gornjim robom praga. Teme zaščitne cevi transportnega vodovoda je na globini 2.88 m pod gornjim robom praga - Nova križanja (razen že obstoječih) niso dovoljena v območju 10 metrov pred in za železniškimi objekti (kretnice, nivojski prehodi, mostovi, prepusti, …). Križanje s podvrtanjem je predvideno v jekleni zaščitni cevi DN200 na območju že izvedenih križanj za telekomunikacije in plina z ustreznimi odmiki. - Zaščitna cev pri križanju železniške proge mora segati najmanj 5 metrov na vsako stran osi skrajnih tirov, izven območja odvodnih jarkov. Če je proga v nasipu ali useku se zaščita izvede še najmanj 1 meter od spodnjega roba nasipa ali zgornjega roba brežine. Konstrukcija zaščitne cevi mora med izvedbo in v obratovanju zagotavljati ustrezno nosilnost za železniške obremenitve. Jeklena zaščitna cev sega 6,5 m na vsako stran od skrajnega tira in zagotavljaustrezno nosilnost za železniške obremenitve. - Vzporedni potek komunalne infrastrukture in železniške proge je lahko na medsebojni razdalji najmanj 8 metrov (od osi tira) in na globini najmanj 1,20 m pod koto terena. Predvideno vodovodno omrežje je oddaljeno od osi tira več kot 8 m. - Pri izvedbi križanja skozi podvoz se ne sme posegati v bližino temeljev objekta. Križanje je potrebno grafično obdelati (situacija, prečni in vzdolžni prerez). Morebitni jaški morajo biti oddaljeni od osi bližjega tira vsaj 8 m. - V kolikor bi bila pri izvedbi trase ogrožena stabilnost proge (npr. zaradi globine izkopa), bo predvideno zavarovanje gradbene jame in drugi ukrepi za zavarovanje železniškega prometa. Tehnično poročilo mora vsebovati navedbo: - V skladu s 85. členom Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1, Ur. l. RS, št. 30/18), mora izvajalec pred pričetkom del SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za gradbeno dejavnost, Pisarni Ljubljana, Masarykova ulica 15, 1000 Ljubljana predložiti Varnostni načrt z opredeljenimi varnostnimi ukrepi v nevarnem železniškem območju, izdelanim v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, (Ur. l. RS, št. 83/05), ter Vlogo za pridobitev dovoljenja za delo na železniškem območju, ki jo pridobi pri upravljalcu (kontaktna oseba: marko.lozar@slo-zeleznice.si). - Po potrditvi ustreznosti Varnostnega načrta in sklenjeni služnostni pogodbi, upravljalec izda Dovoljenje za opravljanje del na železniškem območju. Po končanih delih (ali na tehničnem pregledu objekta) je potrebno upravljavcu JŽI predati PID za del objekta, ki se nahaja v progovnem pasu (8 m levo in desno od osi skrajnega tira) na naslov: SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Služba za gradbeno dejavnost, Pisarna Ljubljana, Masarykova ulica 15, 1000 Ljubljana . Priložen mora biti tudi načrt ureditve gradbišča vključno z vsemi lokacijami deponij gradbenega materiala, lokacijami začasnih deponij ter prevozne poti do njih. - Vsa dela se bodo morala izvajati strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ter pod nadzorom delavcev SŽ-Infrastrukture, d. o. o., Službe za gradbeno dejavnost, Pisarne Ljubljana, Masarykova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel: 01/2913350. Pričetek del bo treba službi sporočiti najmanj 8 dni v naprej. Poseg je predviden v območju zemeljskih tras SVTK kablov in območju SVTK naprav, zato je potrebno upoštevati sledeče projektne pogoje: - pri projektiranju je treba upoštevati in vrisati zemeljske trase SVTK kablov s pripadajočimi kabelskimi jaški ter SVTK naprave, ki se nahajajo na območju posega. Vsi podatki o poteku tras SVTK kablov in SVTK napravah so projektantu dosegljivi na SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarni SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana pri g. Bojan Zadravec, dosegljiv na elektronski pošti: bojan.zadravec@slo-zeleznice.si - predpisan minimalni vertikalni odmik je 0,5 m – križanje pod obstoječimi SVTK kabli v zaščitni cevi. - morebitni jaški in vzporedni poteki kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, cest kakor tudi vsi ostali posegi morajo biti na horizontalnem odmiku vsaj 2 m ali več od zunanjega roba zemeljskih tras SVTK kablov in pripadajočih kabelskih jaškov ter od SVTK naprav. - na območju tras SVTK kablov se prepoveduje zniževanje nivoja zemljišča ali nasipavanje z gradbenim oziroma drugim materialom, prepoveduje se vožnja s težko gradbeno mehanizacijo po samih kabelskih trasah ter prepoveduje kakršenkoli poseg v območje tras SVTK kablov in območje SVTK naprav brez prisotnosti predstavnika SŽ- Infrastrukture, d. o. o., Službe za EE in SVTK, Pisarne SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana. - pričetkom del je potrebna zakoličba zemeljskih tras SVTK kablov in strokovni nadzor v času del, katerih stroški bremenijo investitorja (pisno obvestiti SŽ- Infrastrukturo, d. o. o., Službo za EE in SVTK, Pisarno SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana vsaj 8 dni prej). - Pri projektiranju je potrebno upoštevati bližino elektrificirane železniške proge z enosmerno napetostjo 3 kV in njene vplive. Trasa predvidenega vodovoda ne bo imela vpliva na vode visoke napetosti, ker je vodovod v celoti vkopan. Križanje z železnico, zemeljskimi trasami SVTK in elektro vodi bo izvedeno z vodenim vrtanjem v zaščitni cevi na globini 2.8 m. Zaščitne cevi bodo segale 6,5 m na vsako stran krajnega tira železnice. - V popisu del je potrebno vključiti stroške SŽ-Infrastrukture, d. o. o., Službe za EE in SVTK Ljubljana, Pisarne EE Ljubljana, Trg OF 5a, 1000 Ljubljana (zakoličba kablov, izklopi napetosti, zavarovanje delovišča, nadzor nad deli, …). Projekta dokumentacija je izdelana v skladu: - Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV (Uradni list RS, št. 56/2003, z dne 13. 6. 2003), - Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Uradni list RS, št. 47/2009, z dne 23. 6. 2009), - Standard SIST EN 50122. - Za predvidene posege po zemljiščih, ki so last RS in imajo status javnega dobra – javne železniške infrastrukture, bo sklenjena služnostna pogodba z upravljavcem javne železniške infrastrukture, SŽ-Infrastrukturo, d. o. o., in sicer pred pričetkom del. - Glede pravice gradnje na zemljiščih, ki so v lasti družbe Slovenske železnice, d. o. o., mora investitor pridobiti pravico graditi iz naslova Slovenske železnice, d. o. o., Sektor za upravljanje nepremičnin, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana. - SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Služba za gradbeno dejavnost, Pisarna Ljubljana, Masarykova ulica 15, 1000 Ljubljana, na osnovi naročila investitorja izvaja meritve posedkov železniške proge. V primeru, da pride do posedanja proge, stroški sanacije bremenijo investitorja. - Gradnja je predvidena ob železniški progi, na kateri se dnevno izvaja železniški promet, zato investitor ni upravičen do kasnejše zahteve izvedbe protihrupnih ukrepov in do povračila odškodnin zaradi obratovanja in vzdrževanja železniške proge (tresljaji, …). - Investitor in njegovi pravni nasledniki so dolžni povrniti SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., vso škodo, ki bi na javni železniški infrastrukturi nastala zaradi gradnje, obstoja in uporabe objekta. - S posegi se ne sme ogrožati ali poslabšati stabilnosti zemeljskega trupa železniške proge. - Po končanih delih mora biti teren ob železniški progi urejen po predpisih, ki urejajo varnost železniškega prometa. - V primeru poškodbe ali premaknitve mejnih kamnov jih mora investitor obnoviti in pri pooblaščeni geodetski organizaciji naročiti njihovo ponovno postavitev. - Za kakršno koli začasno uporabo železniškega zemljišča v času izvajanja del je treba pridobiti soglasje upravljalca javne železniške infrastrukture. - PROJEKTNI POGOJI RIBIČEV Po prejetih podatkih s strani Zavoda za Ribištvo Slovenije in podatkov javne evidence, Ribiškega katastra, je razvidno, da se glede na Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, st 52/2007) obravnavani odsek del nahaja v Vevškem ribiškem okolišu. V skladu s 13. točko 45. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib, Uradni list RS, st. 61/2006) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena, kamor po Uredbi o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih spada tudi vodotok Sava, v skladu z Letnim programom dela 2020, izvaja Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: ZZRS). Sava ima na obravnavanem odseku od sotočju z Ljubljanico do mostu v Litiji status ribolovnega revirja Sava 11. Za sladkovodne vrste rib se varstvo izvaja po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, st. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009, 102/2011, 15/2014, 64/2016 in 62/19), Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, st. 99/2007, 75/2010), Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, st. 82/2002, 42/2010) in Habitatni direktivi Sveta Evropske skupnosti o ohranjanju naravnih habitatov ter divje favne in flore, Aneks II in V (92/43/EEC z dne 21.5.1992). Preglednica 1: Vrstni sestav in varstveni status rib v ribolovnem revirju Sava 11. Po podatkih Ribiškega katastra ribolovni revir Sava 11 poseljuje 27 vrst rib in donavsko potočni piškur. Z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah so zavarovani habitati 10 vrst rib; blistavec, donavsko potočni piškur in beloplavuti globoček so zavarovani tudi kot vrsta. S Habitatno direktivo je zavarovanih 9 od navedenih vrst rib; 5 vrst je uvrščenih v Prilogo II, 2 vrsti v prilogo V ter 2 vrsti v prilogo II in V predmetne direktive. Na rdeči seznam ogroženih živalskih vrst je uvrščenih 16 vrst; 11 vrst je uvrščenih v kategorijo prizadeta vrsta (E), 4 sodijo v kategorijo ranljiva vrsta (V) in pisanka v kategorijo vrsta zunaj nevarnosti (01). S Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, ki določa lovno mero in varstveno dobo, je zavarovanih 20 lovnih vrst rib. Po evidencah Zavoda za ribištvo Slovenije se na predvidenem območju del nahajajo drstišča sulca. Obravnavano območje je del posebnega ohranitvenega območja Natura 2000 Sava- Medvode - Kresnice (ID območja SI3000262) ter del ekološko pomembnega območja Sava od Mavčič do Save (ID območja: 33500). Ugotovitve in opredelitev do načrtovanih posegov Glede na posredovano dokumentacijo menimo, da lahko imajo načrtovana dela kratkoročne negativne vplive na vrste v vodotokih, v času same gradnje, dolgoročne pa v primeru neustrezne izvedbe načrtovanih objektov - posebej v smislu možnih izpustov onesnaževal v vodotok ali neustreznih posegov v dno vodotokov (prekop dna, utrjevanje, odstranjevanje vegetacije, ipd.). Največji neposredni negativni vpliv na populacije rib in njihove habitate lahko imajo: - vpliv posegov na drstišča v času drsti rib, - kaljenje vode zaradi izvajanja del v strugi in brežinah vodotokov ali v primeru odlaganja izkopanega materiala na območje struge in brežin, - izvedba obrežnih zavarovanj in posegov v dno struge v območju vodnatega dela struge vodotoka, - odstranjevanje obrežne vegetacije - t.i. čiščenje zarasti (zmanjševanje površine skrivališč za ribe in osenčenosti struge), - onesnaževanje vodotoka. splošni projektni pogoji - Z gradbenimi stroji naj se posega v vodni in obvodni prostor le, kolikor je to nujno potrebno; zemeljska dela, izkopavanja na območju brežin vodotoka je treba tehnično izpeljati tako, da se v cim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode. Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema vode iz vodotokov. - Gradnja mora biti načrtovana tako, da se ne poslabšuje oziroma ne preprečuje izboljšanja stanja. Ohranjata naj se zgradba in delovanje vodnega in obvodnega ekosistema. Varovanje habitata - Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti (19. člen ZSRib) tako, da se struge, obrežja in dna vodotokov ohranja v cim bolj naravnem stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidro morfološke lastnosti in raznolikost vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter da se ohranja naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin. - Dela na vodnih zemljiščih in v priobalnem pasu naj se izvedejo po principih sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora in s tern možnost prehajanja ribjih vrst po vodotokih. Preprečevanje onesnaževanja voda - Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vodotokov. Preprečeno mora biti izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih in strupenih snovi v vodotoke ali na območje vodnega zemljišča. - Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na območju vodnih zemljišč ali v sami strugi reke vodotokov ne sme odlagati nobene vrste materiala z območja delovišča v trdnem, tekočem ali plinskem stanju, ki se uporablja pri gradnji, in je potencialno strupen za ribe. V času izvajanja posegov morajo biti urejene začasne deponije na način, da bo preprečeno onesnaževanje voda. - Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le - teh ne zajema vode iz vodotokov. Varovanje ribjih vrst in drstišč - Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem in v varstvenih revirjih. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor vodotokov. - Dela na posamezni lokaciji naj se izvajajo združeno, tako da ne bo prihajalo do ponovnih poseganj v struge vodotokov na istih lokacijah. - Vožnja z gradbeno mehanizacijo po strugi vodotoka ni dopustna. Obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja - O predvidenih delih na območju vodnih ali priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, je potrebno vsaj 14 dni pred začetkom gradnje o začetku gradbenih del obvestiti ZZRS g. Mihaela Petkovška (tel. st. 031 845 139), da se lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv se lahko prisoten. Ce bodo dela potekala etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec oz. investitor obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja o predvidenih delih ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka. Detajlni poqoji - Predvidena dela naj se na območju vodnih in priobalnih zemljišč izvedejo v času izven drsti ribjih vrst, in sicer naj se dela ne izvajajo med 1. 10. - 30. 6. V teh obdobjih so dovoljena dela v okviru izvedbe načrtovanih objektov le, v kolikor to ne bo vplivalo na kakovost vode na območju vodotokov (dela na kopnem, ki ne povzročajo kaljenja v vodotoku). Zaradi variabilnosti časa drsti rib in lokacij drstišč se izvajanje del uskladi z ZZRS. Če se ribe na tern območju začnejo drstiti kasneje od predpisane varstvene dobe, se dela v sodelovanju z ZZRS lahko izvajajo do začetka drsti. - Vsa gradbena dela naj se v največji možni meri oddaljijo od strug vodotokov. - Profiliranje delov strug vodotokov, ki bi pomenilo razširitev struge in s tern znižanje nivoja vode, ni dopustno. - Morebitno utrjevanje brežine s kamnito zložbo na mestu izpusta meteorne kanalizacije je dovoljeno le na neporavnan način in samo na najožjem območju izpusta (ne več kot 1 m gor in dol vodno). Beton ne sme prekrivati zunanje tretjine kamnov. - Zadnji jašek na izpustu meteorne kanalizacije naj bo izveden kot usedalnik (peskolov). Prav tako, mora biti za preprečevanje izcejanja goriva, olj in zaščitnih premazov nameščen lovilec olj. - Projektna dokumentacija naj se dopolni z detajlnim opisom in izrisanimi prečnimi profili načrtovanih del na območju vodotokov. - Vsa morebitna prečenja vodotokov naj bodo izvedena s podčrtavanjem. - V času izvajanja načrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povečanje kalnosti oz. motnosti vode na območju, kjer se bodo posegi izvajali. Načrtovani naj bodo ukrepi, katerih namen je znižanje kalnosti vode med izvajanjem posegov. Priporočena vrednost za suspendirane snovi v salmonidnih in ciprinidnih vodah, ki je navedena v Uredbi o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, st. 46/2002), je < 25 mg/I. - Obstoječa obrežna vegetacija (grmi, drevesa) se mora na celotnem območju vzdolž vodotokov, ohranjati. V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku zaradi izvajanja gradbenih del naj se odstranjeno vegetacijo se v isti rastni sezoni nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo (npr. bela vrba, črna jelša) na celotnem območju brežine. Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami trave na območju brežin ne zadostuje. - Izvajalcu ribiškega upravljanja ZZRS mora biti v času izvajanja del ob predhodnem dogovoru omogočen dostop do lokacij izvajanja del na območju vodotokov. V skladu s 57., 58. in 59. členom ZSRib mora investitor oz. izvajalec pristojnemu izvajalcu ribiškega upravljanja ZZRS povrniti škodo na ribah, do katere bi prišlo zaradi izvedbe načrtovanih ureditev na območju vodnih in priobalnih zemljišč. - USKLADITEV Z ZAVODOM RS ZA VARSTVO NARAVE Strokovno mnenje v postopku sprejemljivosti posega na varovana območja (območja Natura 2000 in zavarovana območja) Lokacija oziroma daljinski vpliv predvidenega posega se nahaja na naslednjih varovanih območjih: Preglednica1: Posebna varstvena območja (območja Natura 2000) Glede na status območja, lokacijo in vrsto posega ugotavljamo, da je treba izvesti presojo sprejemljivosti posega na naravo po 105. a in 33. a členu ZON skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Presojo sprejemljivosti izvede upravni organ ob izdaji gradbenega dovoljenja na podlagi tega mnenja. V nadaljevanju podajamo ugotovitve o učinkih posega in varstvenih ciljih varovanih območij, na katere bi poseg lahko vplival ter podajamo oceno vplivov posega na varstvene cilje varovanih območij. Na podlagi 25. člena Pravilnika podajamo oceno posledic učinkov izraženo v velikostnih razredih, zato v skladu z 42. členom, ki se smiselno nanaša na 25. člen Pravilnika, posledice učinkov opredeljujemo kot B - nebistven vpliv za en kvalifikacijski habitatni tip in kot A – ni vpliva, za sest kvalifikacijskih vrst in en kvalifikacijski habitatni tip: Glede na navedeno, ocenjujemo posledice učinkov načrtovanega posega kot B – nebistven vpliv. Če se ocena vpliva uvrsti v velikostni razred B, vplivi na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter na povezanost skladno s 25. členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja niso škodljivi. Skladno s 105.a členom Zakona o ohranjanju narave je v primeru odsotnosti škodljivih vplivov na varstvene cilje varovanih območij ocena vplivov gradnje objekta ugodna oziroma je gradnja taksnega objekta sprejemljiva . |  |  |  |
| - ZAKLJUČEK |  |  |  |
| Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja. |  |  |  |
| - Situacije Hidravlične študije |  |  |  |
| - Dimenzije cevi in višine |  |  |  |
| - Hidrant v vozlišču 10 |  |  |  |
| - Hidrant v vozlišču 30 |  |  |  |
| - Hidrant v vozlišču 38 |  |  |  |
| - Hidrant v vozlišču 41 |  |  |  |
| - Hidrant v vozlišču 50 |  |  |  |
| - Maksimalna poraba |  |  |  |

4. Zakoličbeni podatki

VODOVOD

5. Projektantski popis del

| 6. GRAFIČNI PRIKAZI |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOKACIJSKI PRIKAZI |  | 651-INF/2020 |
| 2.1.0 | Katastrski prikaz predvidene infrastrukture | 1:3000 |
| 2.1.1 | Katastrski prikaz predvidenega vodovoda – list 1 | 1:1000 |
| 2.1.1A | Informativni prikaz vodovodnih priključkov | 1:1000 |
| 2.1.1B | Zakoličbeni podatki vodovod_ list 1 | 1:1000 |
| 2.1.2 | Katastrski prikaz predvidenega vodovoda – list 2 | Ni predmet 1. faze PZI-ja |
| 2.1.3 | Katastrski prikaz predvidenega vodovoda – list 3 | 1:1000 |
| 2.1.3A | Zakoličbeni podatki vodovod_ list 3 | 1:1000 |
| 2.1.4 | Katastrski prikaz predvidenega vodovoda – list 4 | Ni predmet 1. faze PZI-ja |
| TEHNIČNI PRIKAZI |  |  |
|  | VODOVOD |  |
| 2.1.6 | Vzdolžni profil transportni vodovod_1 | 1:100/1000 |
| 2.1.6A | Vzdolžni profil transportni vodovod_2 | 1:100/1000 |
| 2.1.7 | Vzdolžni profil vodovoda 1 in vodovoda1_1 | 1:100/1000 |
| 2.1.8 | Vzdolžni profil vodovoda 2 in 2.4 | 1:100/1000 |
| 2.1.9 | Vzdolžni profil vodovoda 3 | 1:100/1000 |
| 2.1.9A | Vzdolžni profil vodovoda 3.1, 3.3 in 3.4 | 1:100/1000 |
| 2.1.10 | Vzdolžni profil vodovoda 4, 4.1, 4.2 in 4.3 | 1:100/1000 |
| 2.1.11 | Vzdolžni profil vodovoda 5 in 5.1 | 1:100/1000 |
| 2.1.12 | Vzdolžni profil vodovoda 6 in 6.1 | 1:100/1000 |
| 2.1.13 | Vzdolžni profil vodovoda 7 in 7.1 | 1:100/1000 |
| 2.1.14 | Vzdolžni profil vodovoda 8 in 9 | Ni predmet 1. faze PZI-ja |
| 2.1.15 | Vzdolžni profil vodovoda 10, 10_1, 11, 12 in 14 | Ni predmet 1. faze PZI-ja |
| 2.1.16 | Vzdolžni profil vodovoda 13 | 1:100/1000 |
| 2.1.17 | Detajli: - Detajl križanja vodovoda in vodovoda - Detajl križanja vodovoda in telekomunikacijskega voda - Detajl križanja vodovoda in plinovoda - Detajl križanja vodovoda in elektro voda - Detajl polaganja vodovoda v nepovozni površini - Detajl polaganja vodovoda v povozni površini | 1:40 |
| 2.1.18 | Detajl podvrtanja pod regionalno cesto | 1:100 |
| 2.1.19 | Detajl podvrtanja pod železnico | 1:100 |
| 2.1.20 | Detajl križanja plina | 1:100 |
| 2.1.20A | Detajl križanja prenosnega plinovoda | 1:100 |
| 2.1.21 | Detajl obešanja na mostno konstrukcijo | 1:400, 1:40, 1:20 |
| 2.1.22 | Detajl križanja predvidenega vodovoda in potokov | 1:60, 1:500 |
| 2.1.23 | Montažne sheme – vodovod_1 | / |
| 2.1.24 | Montažne sheme – vodovod_2 in vodovod 2_4 | / |
| 2.1.25 | Montažne sheme – vodovod_3 | / |
| 2.1.25A | Montažne sheme – vodovod_3_1, VO_3_3, VO_3_4 | / |
| 2.1.26 | Montažne sheme – vodovod_4 | / |
| 2.1.26A | Montažne sheme – vodovod_4_1, VO_4_2 in VO_4_3 | / |
| 2.1.27 | Montažne sheme – vodovod_5 in VO_5_1 | / |
| 2.1.28 | Montažne sheme – vodovod_6 in VO_6_1 | / |
| 2.1.29 | Montažne sheme – vodovod_13 | / |
| 2.1.30 | Montažne sheme – transportni vodovod 1 in transportni vodovod_2 | / |
| 2.1.31 | Montažne sheme – navezava v vodohran | / |