## uvodni_list
PREDRAČUN
Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.
Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- | vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo, montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del,
- | pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve, zaščite in varovanja gradbišča do primopredaje objekta, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.)
- | splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- | izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z veljavno zakonodajo,
- | snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov, posnetek nultega stanja) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
- | režijskih delavcev, odgovornega vodje del, vodje gradbišča in delovodje,
- | za izvedbo del preko rednega delovnega časa;
- | ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- | vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- | deponij, odvozov gradbenih odpadkov z vsemi taksami,
- | izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- | izvedba vseh potrebnih zapor v času gradnje ter organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.) in s pridobitvijo vseh dovoljenj ter stroški oglaševanja na lokalnem radiu vključno z vsemi manipulativni in ostali stroški (zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | vsi morebitni manipulativni in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- | izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroške gradbišča, stroške energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- | izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
- | zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
- | vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
- | zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta.
- | vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu, kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
- | povračilo škode, povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,
- | vseh predpisanih kontrol materialov, atestov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- | priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,
- | zakoličbe objekta in zaščite obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroški upravljavskega nadzora,
- | vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter ostalih morebitnih dovoljenj (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodil za obratovanje in vzdrževanje, elaborat ravnanja z odpadki, ipd.),
- | vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme, ipd.,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
- | strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- | stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del,
- | vzpostavitev mejnikov v kolikor jih izvajalec odstrani po svoji krivdi,
- | stroške ureditve nemotenih dostopov do nepremičnin v neposredni bližini gradbišča

## REKAPIT_Skupaj
REKAPITULACIJA
A. | VODOVOD |  |  | 0
| 1. | Transportni vodovod_od G2-108 do vodohrana (sestavljen iz transportnega vodovoda_1 - 2.faza in transportnega vodovoda_2 - 1.faza) |  | 0
| 2. | Vodovod_1 |  | 0
| 3. | Vodovod_2 |  | 0
| 4. | Vodovod_2_4 |  | 0
| 5. | Vodovod_3 |  | 0
| 6. | Vodovod_3_1 |  | 0
| 7. | Vodovod_3_3 |  | 0
| 8. | Vodovod_3_4 |  | 0
| 9. | Vodovod_4 |  | 0
| 10. | Vodovod_4_1 |  | 0
| 11. | Vodovod_4_2 |  | 0
| 12. | Vodovod_4_3 |  | 0
| 13. | Vodovod_5 in vodovod_5_1 |  | 0
| 14. | Vodovod_6 in vodovod_6_1 |  | 0
| 15. | Vodovod_7 in vodovod_7_1 |  | 0
| 16. | Vodovod_13 |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
I. |  | Nepredvidena in dodatna dela | 0.1 | 0
II. |  | Projekt izvedenih del PID v 5-ih izvodih s CD-ji (vodovod in geodetski posnetek po končani gradnji) 1,0% od del. | kpl | 0
III. |  | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času gradnje (ocena 0,2% od investicije, po vpisu v dnevnik in potrditvi nadzora) | kpl | 0
IV. |  | Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev signalizacije (prometni znaki, itd.), po končanih delih odstranitev signalizacije (prometnih znakov, itd.) - ocena 0,4% od investicije. | kpl | 0
V. |  | Izvajanje projektantskega nadzora - sprememba projektne dokumentacije med gradnjo in sodelovanje projektanta pri tolmačenju načrtov (ocena 0,5% od investicije, po vpisu v dnevnik in potrditvi nadzora) | kpl | 0
VI. |  | Izvedba zakoličbe in zaščite obstoječe trase signalnega kabla (SVTK trase slo_železnic) na železniški progi Ljubljana - Dobova pri križanju (ali tesnem približevanju signalnemu kablu), vključno z izvajanjem nadzora s strani čuvaja slovenskih železnic pri križanju - izvajanju prehodov preko železniške proge - ocena 0,1% od investicije. | kpl | 0
|  |  | SKUPAJ | 0

## A_Transp_VO
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
1 | transportni vodovod_od G2-108 do vodohrana (sestavljen iz transportnega vodovoda_1 - 2.faza in transportnega vodovoda_2 - 1.faza)
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda je z osnovnim projektom razdeljen na obe fazi (1.faza in 2.faza). Zanj je gradbeno dovoljenje ločeno enako, kot za kanalizacijo.
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se pretežno izvaja izven sklopa, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji. Na območju siceršnje sanacije ceste v sklopu omenjene pogodbe se upošteva količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
1.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev prometne signalizacije za čas gradnje, opozorilna signalizacija ter samaforizacija za izmenično enosmerni promet, vse skladno z elaboratom prometne ureditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 1315.1 |  | 0
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 33 |  | 0
7 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 5 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 407 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 268 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 394 |  | 0
| - plinovod | m | 443 |  | 0
8 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Na vseh prečkanjih so po potrebi upoštevane tudi zaščitne cevi d200, ki segajo min 1 m čez mesto prečkanja. Zaščitno cev na obeh straneh zaščititi pred vdorom zemlje.
| - vodovod | kos | 1 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 12 |  | 0
| - plin | kos | 3 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 10 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 19 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 5 |  | 0
10 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 5 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
11 | Kompletna izvedba križanja plina, z varovanjem. V primeru križanja vodovoda pod plinov ,se križanje izvede v zaščitni cevi DN200 mm z seganjem zaščitne cevi še 2 m na vsako stran. | kpl | 3 |  | 0
12 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje | ur | 30 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovda potrebno izčrpavanje vode iz gradbene jame. Postavko potrdi vodja nadzora!
13 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
14 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 15 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
15 | Izvajanje nadzora čuvaja slovenskih železnic (cca 3 dni) (vključno z vsem potebnim delom in materialom). | kpl | 1 |  | 0
16 | Priprava terena za izdelavo podvrtavanja pod glavno državno cesto, z izdelavo potrebnih gradbenih jam/platojev (vhodne in izhodne) po navodilih in skladno s tehnologijo izbranega izvajalca. Zgornji rob zaščitne cevi 1,2 m pod cestiščem, rob zaščitne cevi vsaj 1,0 od roba regionalne ceste. Skladno s tehnologijo izvajalca po potrebi izvesti zaščito brežin z zagatnicami ali skalami v betonu, z nasuvanjem platoja (med cesto in Savo), izvajanjem izstopne jame ter pospravljanjem izvedenin pomožnih konstrukcij po izvedbi vodovoda z vzpostavitvijo v prvotno stanje in po zahtevah DRI, DRSV in ZRSVN. | kpl | 1 |  | 0
17 | Priprava terena za izdelavo podvrtavanja pod državno železniško progo, z izdelavo potrebnih gradbenih jam (vhodne in izhodne) po navodilih in skladno s tehnologijo izbranega izvajalca. Zgornji rob zaščitne cevi 2,8 m pod terenom železniškega tira, rob zaščitne cevi vsaj 6,5 od skrajnega tira. Skladno s tehnologijo po potrebi izvesti zaščito izkopnih jam z zagatnicami ter pospravljanjem izvedenin pomožnih konstrukcij po izvedbi vodovoda z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
18 | Premik vrtalne garniture med lokacijami | kpl | 1 |  | 0
19 | Komplet izvedba podvrtanja pod regionalno cesto (dobava in vgradnja) v jekleni zaščitni cevi d219,10 mm, s=4,5m, z distančniki-obroči franken plastik 18 mm, ter zatesnitev zaščitne cevi z manšetami, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | m | 20 |  | 0
20 | Komplet izvedba podvrtanja pod železniško progo (dobava in vgradnja) v jekleni zaščitni cevi d219,10 mm, s=4,5m, z distančniki-obroči franken plastik 18 mm ter zatesnitev zaščitne cevi z manšetami, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | m | 23 |  | 0
21 | Odstranitev obstoječe cestne ograje v dolžini cca 10 m, skladiščenje in ponovna postavitev zaradi izvajanja podvrtanja regionalne ceste z vsem potrebnim delom in materialom. | kpl | 1 |  | 0
22 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | RUŠITVENA DELA
1 | Strojni zarez asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm | m | 885 |  | 0
2 | Strojno rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 2213 |  | 0
3 | Rezkanje asfalta na stiku v debelini 4cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 442.5 |  | 0
4 | Nakladanje ruševin z gradbiščne deponije na kamion za predvoz na stalno deponijo. | m3 | 221.3 |  | 0
5 | Odvoz ruševin in odpadkov na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Faktorji razsipa so upoštevani. Ocena količine. Odvoz se obračuna po dejanskih stroških in skladno z prispelimi listi za oddajo na odlagališče skladno z Uredboo odpadkih, ki astanejo pri gradbenih delih. | m3 | 221.3 |  | 0
6 | Plačilo takse deponije gradbenih odpadkov ter pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov (razdeljeno po evidenčnih številkah gradbenih odpadkov). Evidenčni listi se tedensko izdajajo investitorju, ki jih hrani do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta. Faktor razrahljivosti 1,25. | m3 | 221.3 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
7 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje | ur | 30 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovda potrebno izčrpavanje vode iz gradbene jame. Postavko potrdi vodja nadzora!
8 | Pomoč pri rušitvenih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 50 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.3 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 136.3 |  | 0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 1558.2 |  | 0
3 | Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. jame, z odvozom na urejeno deponijo s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 206.5 |  | 0
4 | Doplačilo za pikiranje materiala v terenu V. kategorije (ocena 60% od izkopov, obračun po dejansko izvedenih delih) | m3 | 123.9 |  | 0
5 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m vključno z dovozom iz stranskih deponij in začasne deponije, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 474.3 |  | 0
6 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 514.8 |  | 0
7 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 1290.4 |  | 0
8 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 1290.4 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
9 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 681.5 |  | 0
10 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 60 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
11 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 60 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4 | ZGORNJI USTROJ - Cesta + dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se pretežno izvaja izven sklopa, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji. Na območju siceršnje sanacije ceste v sklopu omenjene pogodbe se upošteva količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
1 | Rušenje obstoječih tlakovcev in vseh vrst plošč (travnih, pohodnih) s čiščenjem in deponiranjem na stran za ponovno postavitev, ter prevozom na začasno deponijo h = 500 do 1000 m. | m2 | 15 |  | 0
2 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 885.2 |  | 0
3 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev oz. za vzpostavitev porušenih dvorišč. | m3 | 442.6 |  | 0
4 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 2213 |  | 0
5 | Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem (koder je to potrebno) | m2 | 350 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za kvalitetno izvedbo ceste potrebno vgraditi filc.. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
6 | Vgradnja odstranjenih betonskih pranih plošč/tlakovcev na pripravljeno peščeno podlago, kompletno s predhodnim čiščenjem plošč/tlakovcev, ter zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom iz začasne deponije h = 500 do 1000 m. | m2 | 7 |  | 0
7 | Dobava in vgraditev poprej odstranjenih manjkajočih betonskih pranih plošč (velikost 40x40 cm) na pripravljeno peščeno podlago, kompletno z zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom na razdalji do 35 km. | m2 | 8 |  | 0
8 | Rušenje vseh vrst robnikov na betonski podlagi z odvozom na komunalno urejeno deponijo. | m | 20 |  | 0
9 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega cestnega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25/100 , vključno z betonskim temeljem ,komplet z vsem potrebnim materialom in delom (beton C20/25, cca 0.2m3/m). | m | 20 |  | 0
10 | Dobava, vgradnja, utrditev in ureditev bankin z zmrzlinsko odpornim tamponskim materialom do fi 16mm v širini 0,50 m in debelini 10 cm, z ključno z vsem potrebnim delom in materialom. | m2 | 750 |  | 0
11 | Dobava, dovoz in izdelava nosilne zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 2213 |  | 0
12 | Dobava, dovoz in izdelava obrabne zaporne plasti iz asfaltne mešanice AC 11 surf B 50/70 A3, v debelini 4 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 2213 |  | 0
13 | Izdelava pobrizga podlage z bitumensko emulzijo v količini do 0,70 kg/m2. | m2 | 2213 |  | 0
14 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
1.5 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 70 cm. | m2 | 966.1 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 42.6 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 137.4 |  | 0
4 | Kompletna izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječi vodovod z vsemi potrebnimi deli, obvestili krajanov, zaporo vodovoda, itd. | kpl | 2 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
5 | Cev PE 100 RC d90 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 1315.1 |  | 0
Vozlišča
točke 10, 12, 15, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 39, 46, 47, 49, 53
6 | Koleno 45° AGEF PLUS PE100 RC d90, elektrofutijski spoj | kos | 14 |  | 0
točke 38, 54, 55
7 | Koleno 90° AGEF PLUS PE100 RC d90, elektrofutijski spoj | kos | 7 |  | 0
točka 7 in 54 - zračnik
8 | T kos DN 80 – 50, PN16 | kos | 2 |  | 0
9 | Podzemni zračnik - kombiniran, obojestranski - DN = 50, L = 1m | kos | 2 |  | 0
10 | Cestna kapa za podzemni zračnik DN 50 s podložno ploščo (Hawle ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
11 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 2 |  | 0
12 | Označevalna tablica | kos | 2 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
13 | končnik PE100 SDR11 d90 | kos | 4 |  | 0
14 | prirobnica D90/d80 | kos | 4 |  | 0
15 | obojka agef PE100 RC SDR11 d90 | kos | 4 |  | 0
obešanje vodovoda na most
16 | Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja PE100 RC d90x8,2 mm, izolacija cevi Ø200 (Ø90x8,2/Ø200) na obstoječo mostno kosntrukcijo: - predizolirana cev : PEHD Ø90/Ø200; - medijska cev: PE100 SDR11 PN16 bar Ø90x8,2 mm; - zunanji zaščitni plašč: PE80 MRS 8.0 Ø200x3,2 mm. | m | 170 |  | 0
17 | Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja kolen 45° za cevi PE100 RC d90x8,2 mm, izolacija kolen Ø200 (Ø90x8,2/Ø200) na obstoječo mostno kosntrukcijo. | kos | 4 |  | 0
18 | Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja kolen 90° za cevi PE100 RC d90x8,2 mm, izolacija kolen Ø200 (Ø90x8,2/Ø200) na obstoječo mostno kosntrukcijo. | kos | 4 |  | 0
19 | Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja gumi kompenzatorjev DN80 - Ø90 -3". Vključno z izvedbo spoja s komenzatorjem z vsem potrebnim delom in materialom (Rayhem trak, alkaten spojka Ø90 - 3", kaiman -araflex izolacija, termostezna spojka Ø200 - l=1,0 m, gumi dichtung Ø200x6 mm, itd). | kos | 17 |  | 0
20 | Objemka Simotec LC-HV 90 DN 200 | kos | 67 |  | 0
21 | Drsni set F 80 | kpl | 53 |  | 0
22 | Fiksni set XS F 80 | kpl | 14 |  | 0
23 | Podložka 12/125 | kos | 28 |  | 0
24 | Komplet montažni MS 5P - M12 S HCP | kpl | 67 |  | 0
25 | Palica navojna M12/3m HCP | m | 42 |  | 0
26 | Podložka 10/ 30 | kos | 28 |  | 0
27 | Vijak šestrobi M12/ 30 mm | kos | 28 |  | 0
28 | Vijak šestrobi M10/120 mm | kos | 134 |  | 0
29 | Trak gumi profilni SBR/EPDM STD 4 | m | 93.8 |  | 0
30 | Zglob univerzalni UG M12 | kos | 56 |  | 0
31 | Podložka 10/125 HCP | kos | 268 |  | 0
32 | Matica šestroba M12 HCP | kos | 56 |  | 0
33 | Matica šestroba M10 HCP | kos | 134 |  | 0
34 | Spona za nosilce TCS II M12/M12 | kos | 28 |  | 0
35 | Vijak samorezni FLS F 80 Torx | kos | 600 |  | 0
36 | Konzola previsna AK F 80 - 400 | kos | 67 |  | 0
37 | Konzola nosilna TKO F 80 - 800 | kos | 67 |  | 0
38 | Sprej cink HCP 400 ml | kos | 7 |  | 0
39 | Dodatno/drobni pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
točka 1 - navezava na obstoječo cev PVC d110
40 | T kos DN 100 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
41 | spojka enojna - MJ3057 d100 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
42 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
43 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
44 | spojka enojna - MJ3057 d80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
45 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
46 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
47 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
točka 20 - izvlečni podzemni hidrant - blatni izpust
48 | N - kos 90° DN80 PN 16 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
49 | FF- kos DN80 z vrtljivo prirobnico, l= 0.5 m | kos | 1 |  | 0
50 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
51 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
52 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
53 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
54 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
55 | T kos DN 100 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
56 | Podzemni hidrant - teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F ali enakovredno) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnimi elementi (npr. Hawle tip 490Z) ter podložno ploščo. | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
57 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
58 | prirobnica d110 | kos | 2 |  | 0
59 | obojka agef PE100 RC SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
Vodohran
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
preboji
60 | Kompletna izvedba preboja - vrtanja zunanje stene vodohrana DN250 za PE cev d110, zatesnitev odprtine v steni na notranji in zunanji strani, vključno s sanacijo stene in povrnitev v prvotno stanje. | kos | 1 |  | 0
61 | Kompletna izvedba preboja - vrtanja notranje stene vodohrana DN250 za PE cev d110, zatesnitev odprtine v steni na notranji in zunanji strani, vključno s sanacijo stene in povrnitev v prvotno stanje. | kos | 1 |  | 0
dovod
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
62 | končnik PE100 SDR11 D90 | kos | 1 |  | 0
63 | prirobnica D90 | kos | 1 |  | 0
64 | obojka za PE100 RC SDR11 D90 | kos | 1 |  | 0
65 | FFR kos PN16 DN80/100 | kos | 1 |  | 0
66 | FF kos PN16 DN100, L=1000 | kos | 1 |  | 0
67 | Zasun kratki PN16 DN80 z kolesom | kos | 1 |  | 0
68 | Lovilec nesnage PN16 DN100 | kos | 1 |  | 0
69 | FF kos PN16 DN100, L=200 | kos | 1 |  | 0
70 | Induktivni merilec prtoka - enosmerni PN16 DN100 | kos | 1 |  | 0
71 | FF kos PN16 DN100, L=900 (potrebna natančna izmera) | kos | 1 |  | 0
72 | Igelni ventil DN100 PN16 z antikavtitacijskim cilindrom, elektro pogonom AUMA SAR, dajalec pozicije 4-20 mA in upravljanjem AUMA MATIC (kot na primer TIS-Nouval F560+KC+SAR+RWG+MATIC) | kos | 1 |  | 0
73 | FFQ kos 90° PN16 DN 100 | kos | 1 |  | 0
74 | FF kos PN16 DN100, L= 2100 (potrebna natančna izmera) | kos | 1 |  | 0
75 | FFQ kos 90° podaljšan PN16 DN100, L=500 (potr. Izmera) | kos | 1 |  | 0
76 | FQ kos 90° PN16 DN 100, izliv | kos | 1 |  | 0
77 | Merilec gladine vode (glej telemetrijo) | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
1.6 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 585.2 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 585.2 |  | 0
3 | Funkcionalni preizkus delovanja hidrantov po pravilniku o preizkušanju (statični tlak, dinamični tlak, pretok), izdelava poročila o preizkusu | kos | 1 |  | 0
4 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje - ocena | kos | 5 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru poškodovanja mejnikov. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah.
5 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 585.2 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ transportni vodovod |  |  |  | 0

## A_VO_1
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
2 | vodovod_1
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
2.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev prometne signalizacije za čas gradnje, opozorilna signalizacija ter samaforizacija za izmenično enosmerni promet, vse skladno z elaboratom prometne ureditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 381 |  | 0
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 101 |  | 0
7 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 213 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 145 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 5 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 12 |  | 0
8 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Na vseh prečkanjih so po potrebi upoštevane tudi zaščitne cevi d200, ki segajo min 1 m čez mesto prečkanja. Zaščitno cev na obeh straneh zaščititi pred vdorom zemlje.
| - vodovod | kos | 5 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 10 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 91 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 65 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 3 |  | 0
10 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
11 | Kompletna izveba podboja obstoječega opornega zidu/škarpe/zidane ograje vključno z varovanjem in sanacijo ob morebitnih poškodbah ter z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 1 |  | 0
12 | Kompletna izvedba odstranitve rušenja dreves z razžaganjem debla in vej, odstranitvijo panjev, nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja
| - drevesa debeline do 20 cm | kos | 2 |  | 0
| - drevesa debeline nad 20 cm | kos | 2 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
13 | Izvedba odstranitve - presaditve obstoječe zasaditve in ponovna zasaditev z vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| - živa meja | m | 3 |  | 0
14 | Izdelava začasne deponije gradbišča dimenzij 15 x 10 m z odrivom humusa na rob za kasnejše planiranje in kasnejše fino planiranje humusa in sejanje trave - povrnitev v prvotno stanje po koncu uporabe | m2 | 150 |  | 0
15 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
16 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
17 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.2 | RUŠITVENA DELA
1 | Strojni zarez asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm | m | 30 |  | 0
2 | Strojno rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 780 |  | 0
3 | Rezkanje asfalta na stiku v debelini 4cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 15 |  | 0
4 | Nakladanje ruševin z gradbiščne deponije na kamion za predvoz na stalno deponijo. | m3 | 95 |  | 0
5 | Odvoz ruševin in odpadkov na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Faktorji razsipa so upoštevani. Ocena količine. Odvoz se obračuna po dejanskih stroških in skladno z prispelimi listi za oddajo na odlagališče skladno z Uredboo odpadkih, ki astanejo pri gradbenih delih. | m3 | 95 |  | 0
6 | Plačilo takse deponije gradbenih odpadkov ter pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov (razdeljeno po evidenčnih številkah gradbenih odpadkov). Evidenčni listi se tedensko izdajajo investitorju, ki jih hrani do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta. Faktor razrahljivosti 1,25. | m3 | 95 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
7 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje | ur | 20 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovda potrebno izčrpavanje vode iz gradbene jame. Postavko potrdi vodja nadzora!
8 | Pomoč pri rušitvenih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2.3 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 87 |  | 0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 690 |  | 0
3 | Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. jame, z odvozom na urejeno deponijo s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 91 |  | 0
4 | Doplačilo za pikiranje materiala v terenu V. kategorije (ocena 60% od izkopov, obračun po dejansko izvedenih delih) | m3 | 54.6 |  | 0
5 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 72.1 |  | 0
6 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 708.9 |  | 0
7 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 708.9 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
8 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 280 |  | 0
9 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 50 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
10 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.4 | ZGORNJI USTROJ - Cesta + dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
1 | Rušenje obstoječih tlakovcev in vseh vrst plošč (travnih, pohodnih) s čiščenjem in deponiranjem na stran za ponovno postavitev, ter prevozom na začasno deponijo h = 500 do 1000 m. | m2 | 14 |  | 0
2 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 403.9 |  | 0
3 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev. | m3 | 187.1 |  | 0
4 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 935.5 |  | 0
5 | Doplačilo za pripravo za asfaltno muldo 50/5 cm v finem planumu v skladu z načrtom in navodili asfalterjev | m | 150 |  | 0
6 | Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem (koder je to potrebno) | m2 | 150 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za kvalitetno izvedbo ceste potrebno vgraditi filc.. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
7 | Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko nasutje, fini planum), vključno z izdajo poročila o primernosti gradbenih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste | kos | 3 |  | 0
8 | Dobava, dovoz in izdelava nosilne zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 857.5 |  | 0
9 | Dobava, dovoz in izdelava obrabne zaporne plasti iz asfaltne mešanice AC 11 surf B 50/70 A3, v debelini 4 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 857.5 |  | 0
0
10 | Izdelava pobrizga podlage z bitumensko emulzijo v količini do 0,70 kg/m2. | m2 | 857.5 |  | 0
11 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde v širini 50 cm in globini 5 cm. | m | 150 |  | 0
12 | Vgradnja odstranjenih betonskih pranih plošč/tlakovcev na pripravljeno peščeno podlago, kompletno s predhodnim čiščenjem plošč/tlakovcev, ter zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom iz začasne deponije h = 500 do 1000 m. | m2 | 10 |  | 0
13 | Dobava in vgraditev poprej odstranjenih manjkajočih betonskih pranih plošč (velikost 40x40 cm) na pripravljeno peščeno podlago, kompletno z zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom na razdalji do 35 km. | m2 | 4 |  | 0
14 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
2.5 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Strojno in ročno planiranje dna izkopa jarka širine 60 do 80 cm z natančnostjo +/- 2 cm v skladu z zakoličbo. | m2 | 330.6 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 35.2 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 128.4 |  | 0
0
4 | Kompletna izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječi vodovod z vsemi potrebnimi deli, obvestili krajanov, zaporo vodovoda, itd. | kpl | 1 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
5 | Cev PE 100 RC d140 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 261 |  | 0
6 | Cev PE 100 RC d110 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 94 |  | 0
7 | Cev PE 100 RC d50 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 26 |  | 0
8 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 112 |  | 0
9 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 14 |  | 0
Vozlišča
točke 57 - navezava na obstoječo cev iz vodohrana
10 | T kos DN 100 – 100, PN16 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
11 | EV zasun F4 DN100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
12 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
13 | Cestna kapa za zasun DN 100 (konusno zapiranje, prašno barvana )s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
14 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
15 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
16 | MJ spojka enojna - MJ 3057 d100 | kos | 2 |  | 0
17 | FFR kos DN 125/100, PN16 | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
18 | končnik PE100 SDR11 d140 | kos | 2 |  | 0
19 | prirobnica D140/d125 | kos | 2 |  | 0
20 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d140 | kos | 2 |  | 0
točke 58, 59
21 | Koleno 45° AGEF PLUS PE100 RC d140 SDR 11 | kos | 2 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
22 | končnik PE100 SDR11 d140 | kos | 4 |  | 0
23 | prirobnica D140/d125 | kos | 4 |  | 0
24 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d140 | kos | 4 |  | 0
točka 62
25 | T kos DN 125 – 125, PN16 (z vrtljivo prirobnico) | kos | 1 |  | 0
26 | EV zasun F4 DN125 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
27 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
28 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
29 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
30 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
31 | končnik PE100 SDR11 d140 | kos | 3 |  | 0
21 | prirobnica D140/d125 | kos | 3 |  | 0
33 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d140 | kos | 3 |  | 0
točka 63
34 | Oklep ZAK navrtalni tip 236 d140/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
35 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
36 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
37 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
38 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d40 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 66 - navezava na vodovod PE110
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
39 | končnik PE100 SDR11 d140 | kos | 2 |  | 0
40 | prirobnica D140/d125 | kos | 2 |  | 0
41 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d140 | kos | 2 |  | 0
42 | T kos DN 125 – 100, PN16 (z vrtljivo prirobnico) | kos | 1 |  | 0
43 | EV zasun F4 DN100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
44 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
45 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
46 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
47 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
48 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 1 |  | 0
49 | prirobnica D110/d100 | kos | 1 |  | 0
50 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 1 |  | 0
točka 68 - nadzemni hidrant
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
51 | končnik PE100 SDR11 d140 | kos | 2 |  | 0
52 | prirobnica D140/d125 | kos | 2 |  | 0
53 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d140 | kos | 2 |  | 0
54 | T kos DN 125 – 80, PN16 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
55 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
56 | N - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
57 | FF - kos DN80 PN16 z vrtljivo prirobnico l=1,0 m (oz. po potrebi) | kos | 4 |  | 0
58 | Hidrant nadzemni DN 80/1250 L INOX | kos | 1 |  | 0
59 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
60 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
61 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
62 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
točka 73
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
63 | končnik PE100 SDR11 d140 | kos | 1 |  | 0
64 | prirobnica D140/d125 | kos | 1 |  | 0
65 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d140 | kos | 1 |  | 0
66 | T kos DN 125 – 80, PN16 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
67 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
68 | FFR - kos DN125/100 PN16 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
69 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 2 |  | 0
70 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) podložno ploščo ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
71 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
72 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
73 | Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
74 | končnik PE100 SDR11 d125 | kos | 1 |  | 0
75 | prirobnica D125/d100 | kos | 1 |  | 0
76 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d125 | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
77 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 1 |  | 0
78 | prirobnica D110/d100 | kos | 1 |  | 0
79 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 1 |  | 0
točki 64, 67
80 | Oklep ZAK navtalni tip 236 d140/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
81 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
82 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
83 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
84 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d32 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
točki 74, 76, 77, 80
85 | Oklep ZAK navrtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
86 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
87 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
88 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
89 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d32 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
točka 81
90 | Oklep ZAK navtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
91 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
92 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
93 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
94 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 82 - izvlečni podzemni hidrant
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
95 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 1 |  | 0
96 | prirobnica D110/100 | kos | 1 |  | 0
97 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 1 |  | 0
98 | FFR kos DN 100/80, PN16 | kos | 1 |  | 0
99 | FFK kos 90 ° DN 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
100 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
101 | FF - kos DN80 PN16 z vrtljivo prirobnico l=1,0 m (oz. po potrebi) | kos | 2 |  | 0
102 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
103 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
104 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
105 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
106 | N - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
107 | Podzemni hidrant - teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F ali enakovredno) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnimi elementi (npr. Hawle tip 490Z) ter podložno ploščo. | kos | 1 |  | 0
točka 83 - navezava vodovnih priključkov nacev PE 100 RC d50
108 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
109 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
110 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
111 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
112 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
113 | fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
114 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 84- navezava vodovnih priključkov nacev PE 100 RC d50
115 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
116 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
117 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
118 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
119 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
120 | fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
121 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
122 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 9 x vodovodni priključek | kos | 9 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah
123 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 14 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
2.6 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 493 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 493 |  | 0
3 | Funkcionalni preizkus delovanja hidrantov po pravilniku o preizkušanju (statični tlak, dinamični tlak, pretok), izdelava poročila o preizkusu | kos | 2 |  | 0
4 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje - ocena | kos | 2 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru poškodovanja mejnikov. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah.
5 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 493 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_1 |  |  |  | 0

## A_VO_2
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
3 | vodovod_2
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
3.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev prometne signalizacije za čas gradnje, opozorilna signalizacija ter samaforizacija za izmenično enosmerni promet, vse skladno z elaboratom prometne ureditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 427.7 |  | 0
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 29 |  | 0
7 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 377 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 380 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 10 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 150 |  | 0
8 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca.
| - vodovod | kos | 4 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 3 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 3 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 4 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 4 |  | 0
10 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
11 | Kompletna izveba podboja obstoječega opornega zidu/škarpe/zidane ograje vključno z varovanjem in sanacijo ob morebitnih poškodbah ter z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 3 |  | 0
12 | Kompletna izvedba odstranitve rušenja dreves z razžaganjem debla in vej, odstranitvijo panjev, nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja
| - drevesa debeline do 20 cm | kos | 2 |  | 0
| - drevesa debeline nad 20 cm | kos | 2 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
13 | Izdelava začasne deponije gradbišča dimenzij 15 x 10 m z odrivom humusa na rob za kasnejše planiranje in kasnejše fino planiranje humusa in sejanje trave - povrnitev v prvotno stanje po koncu uporabe | m2 | 150 |  | 0
14 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
15 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
16 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
3.2 | RUŠITVENA DELA
1 | Strojni zarez asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm | m | 72 |  | 0
2 | Strojno rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 1222 |  | 0
3 | Rezkanje asfalta na stiku v debelini 4cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 36 |  | 0
4 | Nakladanje ruševin z gradbiščne deponije na kamion za predvoz na stalno deponijo. | m3 | 149 |  | 0
5 | Odvoz ruševin in odpadkov na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Faktorji razsipa so upoštevani. Ocena količine. Odvoz se obračuna po dejanskih stroških in skladno z prispelimi listi za oddajo na odlagališče skladno z Uredboo odpadkih, ki astanejo pri gradbenih delih. | m3 | 149 |  | 0
6 | Plačilo takse deponije gradbenih odpadkov ter pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov (razdeljeno po evidenčnih številkah gradbenih odpadkov). Evidenčni listi se tedensko izdajajo investitorju, ki jih hrani do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta. Faktor razrahljivosti 1,25. | m3 | 149 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
7 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje | ur | 20 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovda potrebno izčrpavanje vode iz gradbene jame. Postavko potrdi vodja nadzora!
8 | Pomoč pri rušitvenih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3.3 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 5 |  | 0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 1126.8 |  | 0
3 | Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. jame, z odvozom na urejeno deponijo s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 125.2 |  | 0
4 | Doplačilo za pikiranje materiala v terenu V. kategorije (ocena 60% od izkopov, obračun po dejansko izvedenih delih) | m3 | 75.12 |  | 0
5 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 38.7 |  | 0
6 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 1213.3 |  | 0
7 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 1213.3 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
8 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 30 |  | 0
9 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 50 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
10 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.4 | ZGORNJI USTROJ - Cesta +dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
1 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 590 |  | 0
2 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev. | m3 | 285 |  | 0
3 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 1602 |  | 0
4 | Doplačilo za pripravo za asfaltno muldo 50/5 cm v finem planumu v skladu z načrtom in navodili asfalterjev | m | 380 |  | 0
5 | Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem (koder je to potrebno) | m2 | 245 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za kvalitetno izvedbo ceste potrebno vgraditi filc.. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
6 | Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko nasutje, fini planum), vključno z izdajo poročila o primernosti gradbenih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste | kos | 6 |  | 0
7 | Dobava, dovoz in izdelava nosilne zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 1222 |  | 0
8 | Dobava, dovoz in izdelava obrabne zaporne plasti iz asfaltne mešanice AC 11 surf B 50/70 A3, v debelini 4 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 1222 |  | 0
9 | Izdelava pobrizga podlage z bitumensko emulzijo v količini do 0,70 kg/m2. | m2 | 1222 |  | 0
10 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde v širini 50 cm in globini 5 cm. | m | 380 |  | 0
11 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
3.5 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine od 60 do 80 cm. | m2 | 346 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 40.5 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 148.1 |  | 0
4 | Kompletna izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječi vodovod z vsemi potrebnimi deli, obvestili krajanov, zaporo vodovoda, itd. | kpl | 1 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
5 | Cev PE 100 RC d140 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 420 |  | 0
6 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 75 |  | 0
7 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 11 |  | 0
Vozlišča
točka 89 zračnik
8 | T kos DN125 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
9 | Podzemni zračnik - kombiniran, obojestranski - DN = 80, L = 1m | kos | 1 |  | 0
10 | Cestna kapa za podzemni zračnik DN 80 s podložno ploščo (Hawle 200 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
11 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
12 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
13 | končnik PE100 SDR11 d140 | kos | 2 |  | 0
14 | prirobnica D140/d125 | kos | 2 |  | 0
15 | obojka agef PE100 RC SDR11 d140 | kos | 2 |  | 0
točke 90, 108
16 | Koleno 45° PE100 RC d140 SDR 11 | kos | 2 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
17 | končnik PE100 SDR11 d140 | kos | 4 |  | 0
18 | prirobnica D140/d125 | kos | 4 |  | 0
19 | obojka agef PE100 RC SDR11 d140 | kos | 4 |  | 0
točka 97
20 | Koleno 30° AGEF PLUS PE100 RC d140 SDR 11 | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
21 | končnik PE100 SDR11 d140 | kos | 2 |  | 0
22 | prirobnica D140/d125 | kos | 2 |  | 0
23 | obojka agef PE100 RC SDR11 d140 | kos | 2 |  | 0
točke 88, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 105, 106
24 | Oklep ZAK navtalni tip 236 d140/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 9 |  | 0
25 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 9 |  | 0
26 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 9 |  | 0
27 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 9 |  | 0
28 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d32 ali enakovredno | kos | 9 |  | 0
točka 107
29 | Oklep ZAK navtalni tip 236 d140/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
30 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
31 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
32 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
33 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 107A - navezava na obstoječi vodovod
34 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110, elektrofuzijski spoj | kos | 1 |  | 0
35 | Koleno 90° agef plus PE100 RC d110 SDR 11, elektruzijski spoj | kos | 1 |  | 0
36 | REDUKCIJA AGEF PLUS PE100 RC D140/D110, elektrofuzijski spoj | kos | 1 |  | 0
točka 102 - nadzemni hidrant deljivi
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
37 | končnik PE100 SDR11 d140 | kos | 2 |  | 0
38 | prirobnica D140/d125 | kos | 2 |  | 0
39 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d140 | kos | 2 |  | 0
40 | T kos DN 125 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
41 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
42 | N - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
43 | FF - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico, l= 1 m | kos | 2 |  | 0
44 | Hidrant nadzemni DN 80/1250 L INOX | kos | 1 |  | 0
45 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
46 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
47 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
48 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
49 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 9 x vodovodni priključek | kos | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
50 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 11 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
3.6 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 495 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 495 |  | 0
3 | Funkcionalni preizkus delovanja hidrantov po pravilniku o preizkušanju (statični tlak, dinamični tlak, pretok), izdelava poročila o preizkusu | kos | 1 |  | 0
4 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje - ocena | kos | 2 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru poškodovanja mejnikov. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah.
5 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 495 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_2 |  |  |  | 0

## A_VO_2 _4
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
4 | vodovod_2_4
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
4.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 53 |  | 0
3 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 6 |  | 0
4 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 40 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 80 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 0 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 40 |  | 0
5 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca.
| - vodovod | kos | 2 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 0 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 2 |  | 0
5 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 1 |  | 0
6 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 1 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
7 | Izdelava začasne deponije gradbišča dimenzij 15 x 10 m z odrivom humusa na rob za kasnejše planiranje in kasnejše fino planiranje humusa in sejanje trave - povrnitev v prvotno stanje po koncu uporabe | m2 | 75 |  | 0
8 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
9 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 5 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
10 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
4.2 | RUŠITVENA DELA
1 | Strojni zarez asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm | m | 13 |  | 0
2 | Strojni zarez betonskage dvorišča v debelini do 20 cm | m | 80 |  | 0
3 | Strojno rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 10 |  | 0
4 | Rezkanje asfalta na stiku v debelini 4cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 6.5 |  | 0
5 | Strojno rušenje betonskega cestišča v debelini do 20 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 90 |  | 0
6 | Nakladanje ruševin z gradbiščne deponije na kamion za predvoz na stalno deponijo. | m3 | 19 |  | 0
7 | Odvoz ruševin in odpadkov na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Faktorji razsipa so upoštevani. Ocena količine. Odvoz se obračuna po dejanskih stroških in skladno z prispelimi listi za oddajo na odlagališče skladno z Uredboo odpadkih, ki astanejo pri gradbenih delih. | m3 | 19 |  | 0
8 | Plačilo takse deponije gradbenih odpadkov ter pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov (razdeljeno po evidenčnih številkah gradbenih odpadkov). Evidenčni listi se tedensko izdajajo investitorju, ki jih hrani do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta. Faktor razrahljivosti 1,25. | m3 | 19 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
9 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje | ur | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovda potrebno izčrpavanje vode iz gradbene jame. Postavko potrdi vodja nadzora!
10 | Pomoč pri rušitvenih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 5 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
4.3 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 5.5 |  | 0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 126.9 |  | 0
3 | Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. jame, z odvozom na urejeno deponijo s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 14.1 |  | 0
4 | Doplačilo za pikiranje materiala v terenu V. kategorije (ocena 60% od izkopov, obračun po dejansko izvedenih delih) | m3 | 8.46 |  | 0
5 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 5.6 |  | 0
6 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 135.4 |  | 0
7 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 135.4 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
8 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 27.5 |  | 0
9 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 60 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
10 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4.4 | ZGORNJI USTROJ - Cesta +dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
1 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 62 |  | 0
2 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev. | m3 | 1.6 |  | 0
3 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 8 |  | 0
4 | Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem (koder je to potrebno) | m2 | 5 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za kvalitetno izvedbo ceste potrebno vgraditi filc.. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
5 | Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko nasutje, fini planum), vključno z izdajo poročila o primernosti gradbenih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava, dovoz in izdelava nosilne zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 7.5 |  | 0
7 | Dobava, dovoz in izdelava obrabne zaporne plasti iz asfaltne mešanice AC 11 surf B 50/70 A3, v debelini 4 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 7.5 |  | 0
8 | Izdelava pobrizga podlage z bitumensko emulzijo v količini do 0,70 kg/m2. | m2 | 7.5 |  | 0
9 | Dobava, dovoz in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v debelini do 8 cm, z vsemi prevozi in pomožnimi deli. | m3 | 8 |  | 0
10 | Dobava, dovoz, vgrajevanje in nega betona C35/45 (vodotesen; Dmax16, XC4, XD3, XF4) v AB konstrukcije (od 0,20 - 0,40 m2/m1), z vsemi prenosi in pomožnimi deli, kompletno z izdelavo dilatacij na l=5,0 m in zarezami za odvodnjavanje. (betonsko vozišče v debelini 20 cm) | m3 | 21 |  | 0
11 | Dobava, dovoz, čiščenje, rezanje in polaganje tipiziranih armaturnih mrež (MA B500-B), teže do 5 kg/m2 (Q282), vključno z distančniki in/ali sedli za podlaganje (AB vozišče) | kg | 2310 |  | 0
12 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
4.5 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 60. | m2 | 31.8 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 3.7 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 10.6 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
4 | Cev PE 100 RC d50 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 17 |  | 0
5 | Cev PE 100 RC d40 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 26 |  | 0
6 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 14 |  | 0
7 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 3 |  | 0
Vozlišča
točka 169 navezava vodov. priključkov na cev PE100 RC d50
8 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
9 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
10 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
11 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
12 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
13 | fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
14 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
15 | fiting ravni zak 46/40 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 171 (172) navezava vodov. priključkov na cev PE100 RC d40
16 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
17 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
18 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
19 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
20 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
21 | fiting ravni zak 46/40 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
22 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
23 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 3 x vodovodni priključek | kos | 3 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah
24 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
4.6 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 57 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 57 |  | 0
3 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje - ocena | kos | 1 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru poškodovanja mejnikov. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah.
4 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 57 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_2_4 |  |  |  | 0

## A_VO_3
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
5 | vodovod_3
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
5.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Postavka zajema pripravo gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča tudi za vodovod_3_3
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev prometne signalizacije za čas gradnje, opozorilna signalizacija ter samaforizacija za izmenično enosmerni promet, vse skladno z elaboratom prometne ureditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 610 |  | 0
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 30 |  | 0
7 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 550 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 613 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 6 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 260 |  | 0
8 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Na vseh prečkanjih so po potrebi upoštevane tudi zaščitne cevi d200, ki segajo min 1 m čez mesto prečkanja. Zaščitno cev na obeh straneh zaščititi pred vdorom zemlje.
| - vodovod | kos | 6 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 4 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 2 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 10 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 5 |  | 0
10 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
11 | Kompletna izveba podboja obstoječega opornega zidu/škarpe/zidane, žive meje, ograje vključno z varovanjem in sanacijo ob morebitnih poškodbah ter z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 2 |  | 0
12 | Kompletna izvedba odstranitve rušenja dreves z razžaganjem debla in vej, odstranitvijo panjev, nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja
| - drevesa debeline do 20 cm | kos | 1 |  | 0
| - drevesa debeline nad 20 cm | kos | 1 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
13 | Izvedba odstranitve - presaditve obstoječe zasaditve in ponovna zasaditev z vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| - živa meja | m | 1 |  | 0
14 | Izdelava začasne deponije gradbišča dimenzij 15 x 10 m z odrivom humusa na rob za kasnejše planiranje in kasnejše fino planiranje humusa in sejanje trave - povrnitev v prvotno stanje po koncu uporabe | m2 | 110 |  | 0
15 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
16 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
17 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
5.2 | RUŠITVENA DELA
1 | Strojni zarez asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm | m | 64 |  | 0
2 | Strojno rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 1677 |  | 0
3 | Rezkanje asfalta na stiku v debelini 4cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 32 |  | 0
4 | Nakladanje ruševin z gradbiščne deponije na kamion za predvoz na stalno deponijo. | m3 | 167.7 |  | 0
5 | Odvoz ruševin in odpadkov na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Faktorji razsipa so upoštevani. Ocena količine. Odvoz se obračuna po dejanskih stroških in skladno z prispelimi listi za oddajo na odlagališče skladno z Uredboo odpadkih, ki astanejo pri gradbenih delih. | m3 | 167.7 |  | 0
6 | Plačilo takse deponije gradbenih odpadkov ter pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov (razdeljeno po evidenčnih številkah gradbenih odpadkov). Evidenčni listi se tedensko izdajajo investitorju, ki jih hrani do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta. Faktor razrahljivosti 1,25. | m3 | 167.7 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
7 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje | ur | 30 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovda potrebno izčrpavanje vode iz gradbene jame. Postavko potrdi vodja nadzora!
8 | Pomoč pri rušitvenih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
5.3 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 15.6 |  | 0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 1310 |  | 0
3 | Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. jame, z odvozom na urejeno deponijo s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 162.1 |  | 0
4 | Doplačilo za pikiranje materiala v terenu V. kategorije (ocena 60% od izkopov, obračun po dejansko izvedenih delih) | m3 | 97.26 |  | 0
5 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 69.4 |  | 0
6 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 1402.7 |  | 0
7 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 1402.7 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
8 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 78 |  | 0
9 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 30 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
10 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5.4 | ZGORNJI USTROJ - Cesta +dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
1 | Rušenje obstoječih tlakovcev in vseh vrst plošč (travnih, pohodnih) s čiščenjem in deponiranjem na stran za ponovno postavitev, ter prevozom na začasno deponijo h = 500 do 1000 m. | m2 | 10 |  | 0
2 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 780 |  | 0
3 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev. | m3 | 540.1 |  | 0
4 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 2970.6 |  | 0
5 | Doplačilo za pripravo za asfaltno muldo 50/5 cm v finem planumu v skladu z načrtom in navodili asfalterjev | m | 250 |  | 0
6 | Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem (koder je to potrebno) | m2 | 350 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za kvalitetno izvedbo ceste potrebno vgraditi filc.. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
7 | Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko nasutje, fini planum), vključno z izdajo poročila o primernosti gradbenih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste | kos | 6 |  | 0
8 | Dobava, dovoz in izdelava nosilne zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 1677.5 |  | 0
9 | Dobava, dovoz in izdelava obrabne zaporne plasti iz asfaltne mešanice AC 11 surf B 50/70 A3, v debelini 4 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 1677.5 |  | 0
10 | Izdelava pobrizga podlage z bitumensko emulzijo v količini do 0,70 kg/m2. | m2 | 1677.5 |  | 0
11 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde v širini 50 cm in globini 5 cm. | m | 250 |  | 0
12 | Vgradnja odstranjenih betonskih pranih plošč/tlakovcev na pripravljeno peščeno podlago, kompletno s predhodnim čiščenjem plošč/tlakovcev, ter zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom iz začasne deponije h = 500 do 1000 m. | m2 | 8 |  | 0
13 | Dobava in vgraditev poprej odstranjenih manjkajočih betonskih pranih plošč (velikost 40x40 cm) na pripravljeno peščeno podlago, kompletno z zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom na razdalji do 35 km. | m2 | 2 |  | 0
14 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
5.5 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 80 cm in za vodovodne odcepe širine 60 cm. | m2 | 529.4 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 40.7 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 163 |  | 0
4 | Kompletna izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječi vodovod z vsemi potrebnimi deli, obvestili krajanov, zaporo vodovoda, itd. | kpl | 2 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
5 | Cev PE 100 RC d125 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 250 |  | 0
6 | Cev PE 100 RC d110 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 360 |  | 0
7 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 69 |  | 0
8 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 4 |  | 0
Vozlišča
točka 177
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
8 | končnik PE100 SDR11 d125 | kos | 2 |  | 0
9 | prirobnica D125 | kos | 2 |  | 0
10 | obojka agef PE100 RC SDR11 d125 | kos | 2 |  | 0
11 | T kos DN 125 – 50, PN16 | kos | 1 |  | 0
12 | EV zasun F4 DN50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
13 | končnik PE100 SDR11 d63 | kos | 1 |  | 0
14 | prirobnica D63/d50 | kos | 1 |  | 0
15 | obojka agef PE100 RC SDR11 d63 | kos | 1 |  | 0
16 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana )s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
17 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
18 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
19 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
točka 178 - izvlečni podzemni hidrant
20 | N - kos 90° DN80 PN 16 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
21 | FF - kos DN80 z vrtljivo prirobnico, l= 1 m | kos | 2 |  | 0
22 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
23 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
24 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
25 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
26 | Označevalna tablica | kos | 2 |  | 0
27 | T kos DN 100 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
28 | Podzemni hidrant - teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F ali enakovredno) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnimi elementi (npr. Hawle tip 490Z) ter podložno ploščo. | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
29 | končnik PE100 SDR11 d125 | kos | 2 |  | 0
30 | prirobnica d125 | kos | 2 |  | 0
31 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d125 | kos | 2 |  | 0
točka 179
32 | Oklep ZAK navtalni tip 236 d125/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
33 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
34 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
35 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
36 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d32 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 184
37 | Koleno 45° AGEF PLUS PE100 RC d125 SDR 11, elektrofuzijski spoj | kos | 1 |  | 0
točka 185
38 | Oklep ZAK navtalni tip 236 d125/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
39 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
40 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
41 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
42 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d40 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 187 - nadzemni hidrant
43 | N - kos 90° DN80 PN 16 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
44 | FF - kos DN80 z vrtljivo prirobnico, l= 1 m | kos | 2 |  | 0
45 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
46 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
47 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana )s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
48 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
49 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
50 | T kos DN 100 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
51 | končnik PE100 SDR11 d125 | kos | 1 |  | 0
52 | prirobnica D125/d100 | kos | 1 |  | 0
53 | obojka agef PE100 RC SDR11 d125 | kos | 1 |  | 0
54 | Hidrant nadzemni DN 80/1250 L INOX | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
55 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 1 |  | 0
56 | prirobnica d110 | kos | 1 |  | 0
57 | obojka agef PE100 RC SDR11 d110 | kos | 1 |  | 0
točka 190 zračnik
58 | T kos DN100 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
59 | Podzemni zračnik - kombiniran, obojestranski - DN = 80, L = 1m | kos | 1 |  | 0
60 | Cestna kapa za podzemni zračnik DN 80 s podložno ploščo (Hawle 200 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
61 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
62 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
63 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
64 | prirobnica D110/d100 | kos | 2 |  | 0
65 | obojka agef PE100 RC SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
točka 191
66 | Oklep ZAK navtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
67 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
68 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
69 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
70 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 192
71 | Oklep ZAK navtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
72 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
73 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
74 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
75 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d40 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 193
76 | Koleno 45° AGEF PLUS PE100 RC d110 SDR 11, elektrofuzijski spoj | kos | 1 |  | 0
točka 194
77 | Oklep ZAK navtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
78 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
79 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
80 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
81 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d32 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 196
82 | Koleno 90° AGEF PLUS PE100 RC d110 SDR 11, elektrofuzijski spoj | kos | 1 |  | 0
83 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 3 x vodovodni priključek | kos | 3 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah
84 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
5.6 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 679 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 679 |  | 0
3 | Funkcionalni preizkus delovanja hidrantov po pravilniku o preizkušanju (statični tlak, dinamični tlak, pretok), izdelava poročila o preizkusu | kos | 2 |  | 0
4 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje - ocena | kos | 1 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru poškodovanja mejnikov. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah.
5 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 679 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_3 |  |  |  | 0

## A_VO_3_1
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
6 | vodovod_3_1
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
6.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev prometne signalizacije za čas gradnje, opozorilna signalizacija ter samaforizacija za izmenično enosmerni promet, vse skladno z elaboratom prometne ureditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 210 |  | 0
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 11 |  | 0
7 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 71 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 125 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 250 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 8 |  | 0
8 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Na vseh prečkanjih so po potrebi upoštevane tudi zaščitne cevi d200, ki segajo min 1 m čez mesto prečkanja. Zaščitno cev na obeh straneh zaščititi pred vdorom zemlje.
| - vodovod | kos | 3 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 2 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 2 |  | 0
5 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 1 |  | 0
10 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 5 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
11 | Kompletna izveba podboja obstoječega opornega zidu/škarpe/zidane, žive meje, ograje vključno z varovanjem in sanacijo ob morebitnih poškodbah ter z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 1 |  | 0
12 | Kompletna izvedba odstranitve rušenja dreves z razžaganjem debla in vej, odstranitvijo panjev, nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja
| - drevesa debeline do 20 cm | kos | 1 |  | 0
| - drevesa debeline nad 20 cm | kos | 1 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
13 | Izvedba odstranitve - presaditve obstoječe zasaditve in ponovna zasaditev z vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| - živa meja | m | 3 |  | 0
14 | Izdelava začasne deponije gradbišča dimenzij 15 x 10 m z odrivom humusa na rob za kasnejše planiranje in kasnejše fino planiranje humusa in sejanje trave - povrnitev v prvotno stanje po koncu uporabe | m2 | 75 |  | 0
15 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
16 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
17 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje | ur | 30 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovda potrebno izčrpavanje vode iz gradbene jame. Postavko potrdi vodja nadzora!
18 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
6.2 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 30.8 |  | 0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 252.9 |  | 0
3 | Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. jame, z odvozom na urejeno deponijo s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 28 |  | 0
4 | Doplačilo za pikiranje materiala v terenu V. kategorije (ocena 60% od izkopov, obračun po dejansko izvedenih delih) | m3 | 16.8 |  | 0
5 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 78.8 |  | 0
6 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 280.9 |  | 0
7 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 280.9 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
8 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 154 |  | 0
9 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 50 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
10 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
6.3 | ZGORNJI USTROJ - Cesta + dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
1 | Rušenje obstoječih tlakovcev in vseh vrst plošč (travnih, pohodnih) s čiščenjem in deponiranjem na stran za ponovno postavitev, ter prevozom na začasno deponijo h = 500 do 1000 m. | m2 | 10 |  | 0
2 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 97.2 |  | 0
3 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev oz. za vzpostavitev porušenih dvorišč. | m3 | 2.4 |  | 0
4 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 12 |  | 0
5 | Vgradnja odstranjenih betonskih pranih plošč/tlakovcev na pripravljeno peščeno podlago, kompletno s predhodnim čiščenjem plošč/tlakovcev, ter zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom iz začasne deponije h = 500 do 1000 m. | m2 | 7 |  | 0
6 | Dobava in vgraditev poprej odstranjenih manjkajočih betonskih pranih plošč (velikost 40x40 cm) na pripravljeno peščeno podlago, kompletno z zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom na razdalji do 35 km. | m2 | 3 |  | 0
7 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 25 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
6.4 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 80 cm in za vodovodne odcepe širine 60 cm. | m2 | 168.8 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 13.5 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 52.5 |  | 0
4 | Kompletna izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječi vodovod z vsemi potrebnimi deli, obvestili krajanov, zaporo vodovoda, itd. | kpl | 1 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
5 | Cev PE 100 RC d110 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 116.3 |  | 0
6 | Cev PE 100 RC d50 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 21.1 |  | 0
7 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 72.5 |  | 0
8 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 4 |  | 0
Vozlišča
točke 201, 204 - navezava vodovnih priključkov na cev PE 100 RC d63
8 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
9 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
10 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
11 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
12 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
13 | fiting ravni zak 46/63 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
14 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
točka 205 - navezava vodovnih priključkov na cev PE 100 RC d50
15 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
16 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
17 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
18 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
20 | fiting ravni zak 46/63 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
21 | fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
22 | fiting ravni zak 46/40 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 205a - navezava vodovnih priključkov na cev PE 100 RC d50
23 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
24 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
25 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
26 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
27 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
28 | fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
29 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 206 - navezava vodovnih priključkov na cev PE 100 RC d50
30 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
31 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
32 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
33 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
34 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
35 | fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
36 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
37 | čepi zak za d50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
37 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 4 x vodovodni priključek | kos | 4 |  | 0
Opomba: postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek.
38 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
6.5 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 209.9 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 209.9 |  | 0
3 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje - ocena | kos | 1 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru poškodovanja mejnikov. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah.
3 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 209.9 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_3_1 |  |  |  | 0

## A_VO_3_3
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
7 | vodovod_3_3
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
7.1 | PREDDELA
1 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 69 |  | 0
0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 4 |  | 0
0
3 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda |  |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 6 |  | 0
0
4 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. |  |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 1 |  | 0
0
5 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 1 |  | 0
0
6 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 1 |  | 0
| Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora! |  |  | 0
0
6 | Kompletna izveba podboja obstoječega opornega zidu/škarpe/zidane, žive meje, ograje vključno z varovanjem in sanacijo ob morebitnih poškodbah ter z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0 | 0
0
7.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| Opomba: |  |  | 0
| Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja |  |  | 0
| Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij! |  |  | 0
0
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 3 |  | 0
0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 123.3 |  | 0
3 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 37.1 |  | 0
4 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 123.3 |  | 0
5 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 123.3 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
6 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 15 |  | 0
7 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 5 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
7.3 | ZGORNJI USTROJ - Cesta + dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se izvaja na dovozu stanovanjske hiše, zato je predvidena vzpostavitev v prvotno stanje (makadam).
1 | Rezanje asfalta | m | 8 |  | 0
2 | Strojni izkop (rušenje) asfaltnih površin, ne glede na sestavo in debelino, nakladanje na kamion ter odvoz na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m2 | 15 |  | 0
3 | Nakladanje ruševin z gradbiščne deponije na kamion za predvoz na stalno deponijo. | m3 | 1.5 |  | 0
4 | Odvoz ruševin in odpadkov na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Faktorji razsipa so upoštevani. Ocena količine. Odvoz se obračuna po dejanskih stroških in skladno z prispelimi listi za oddajo na odlagališče skladno z Uredboo odpadkih, ki astanejo pri gradbenih delih. | m3 | 1.5 |  | 0
5 | Plačilo takse deponije gradbenih odpadkov ter pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov (razdeljeno po evidenčnih številkah gradbenih odpadkov). Evidenčni listi se tedensko izdajajo investitorju, ki jih hrani do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta. Faktor razrahljivosti 1,25. | m3 | 1.5 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
3 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 36.4 |  | 0
4 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev. | m3 | 23.3 |  | 0
5 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 116 |  | 0
6 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
7.4 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 80 cm in za vodovodne odcepe širine 60 cm. | m2 | 49 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 4.3 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 16.6 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
4 | Cev PE 100 RC d40 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 38 |  | 0
5 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 31 |  | 0
6 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 2 |  | 0
Vozlišča
točka 217 - navezava vodovnih priključkov nacev PE 100 RC d40
7 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
8 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
9 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
10 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
11 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
12 | fiting ravni zak 46/40 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
13 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
14 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 2 x vodovodni priključek | kos | 2 |  | 0
Opomba: postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek.
15 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
7.5 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 69 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 69 |  | 0
3 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 69 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_3_3 |  |  |  | 0

## A_VO_3_4
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
8 | vodovod_3_4
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
8.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev prometne signalizacije za čas gradnje, opozorilna signalizacija ter samaforizacija za izmenično enosmerni promet, vse skladno z elaboratom prometne ureditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 549.5 |  | 0
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 38 |  | 0
7 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 194 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 0 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 47 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 397 |  | 0
8 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Na vseh prečkanjih so po potrebi upoštevane tudi zaščitne cevi d200, ki segajo min 1 m čez mesto prečkanja. Zaščitno cev na obeh straneh zaščititi pred vdorom zemlje.
| - vodovod | kos | 13 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 5 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 5 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 9 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 3 |  | 0
10 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
11 | Kompletna izveba podboja obstoječega opornega zidu/škarpe/zidane, žive meje, ograje vključno z varovanjem in sanacijo ob morebitnih poškodbah ter z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 4 |  | 0
12 | Izvedba odstranitve - presaditve obstoječe zasaditve in ponovna zasaditev z vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| - živa meja | m | 12 |  | 0
13 | Izdelava začasne deponije gradbišča dimenzij 15 x 10 m z odrivom humusa na rob za kasnejše planiranje in kasnejše fino planiranje humusa in sejanje trave - povrnitev v prvotno stanje po koncu uporabe | m2 | 95 |  | 0
14 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
15 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 15 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
16 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
8.2 | RUŠITVENA DELA
1 | Strojni zarez asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm | m | 78 |  | 0
2 | Strojno rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 1105 |  | 0
3 | Rezkanje asfalta na stiku v debelini 4cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 39 |  | 0
4 | Nakladanje ruševin z gradbiščne deponije na kamion za predvoz na stalno deponijo. | m3 | 132.6 |  | 0
5 | Odvoz ruševin in odpadkov na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Faktorji razsipa so upoštevani. Ocena količine. Odvoz se obračuna po dejanskih stroških in skladno z prispelimi listi za oddajo na odlagališče skladno z Uredboo odpadkih, ki astanejo pri gradbenih delih. | m3 | 132.6 |  | 0
6 | Plačilo takse deponije gradbenih odpadkov ter pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov (razdeljeno po evidenčnih številkah gradbenih odpadkov). Evidenčni listi se tedensko izdajajo investitorju, ki jih hrani do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta. Faktor razrahljivosti 1,25. | m3 | 132.6 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
7 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje | ur | 30 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovda potrebno izčrpavanje vode iz gradbene jame. Postavko potrdi vodja nadzora!
8 | Pomoč pri rušitvenih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 25 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
8.3 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 37.2 |  | 0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 710.3 |  | 0
3 | Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. jame, z odvozom na urejeno deponijo s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 87.9 |  | 0
4 | Doplačilo za pikiranje materiala v terenu V. kategorije (ocena 60% od izkopov, obračun po dejansko izvedenih delih) | m3 | 52.74 |  | 0
5 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m vključno z dovozom iz stranskih deponij in začasne deponije, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 31.644 |  | 0
6 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 255.8 |  | 0
7 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 766.556 |  | 0
8 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 766.556 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
9 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 186 |  | 0
10 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 50 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
11 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 25 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
8.4 | ZGORNJI USTROJ - Cesta +dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
1 | Rušenje obstoječih tlakovcev in vseh vrst plošč (travnih, pohodnih) s čiščenjem in deponiranjem na stran za ponovno postavitev, ter prevozom na začasno deponijo h = 500 do 1000 m. | m2 | 65 |  | 0
2 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 236.8 |  | 0
3 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev. | m3 | 213.1 |  | 0
4 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 1215 |  | 0
5 | Doplačilo za pripravo za asfaltno muldo 50/5 cm v finem planumu v skladu z načrtom in navodili asfalterjev | m | 220 |  | 0
6 | Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem (koder je to potrebno) | m2 | 350 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za kvalitetno izvedbo ceste potrebno vgraditi filc.. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
7 | Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko nasutje, fini planum), vključno z izdajo poročila o primernosti gradbenih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste | kos | 6 |  | 0
8 | Dobava, dovoz in izdelava nosilne zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 1105 |  | 0
9 | Dobava, dovoz in izdelava obrabne zaporne plasti iz asfaltne mešanice AC 11 surf B 50/70 A3, v debelini 4 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 1105 |  | 0
10 | Izdelava pobrizga podlage z bitumensko emulzijo v količini do 0,70 kg/m2. | m2 | 1105 |  | 0
11 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde v širini 50 cm in globini 5 cm. | m | 220 |  | 0
12 | Vgradnja odstranjenih betonskih pranih plošč/tlakovcev na pripravljeno peščeno podlago, kompletno s predhodnim čiščenjem plošč/tlakovcev, ter zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom iz začasne deponije h = 500 do 1000 m. | m2 | 45 |  | 0
13 | Dobava in vgraditev poprej odstranjenih manjkajočih betonskih pranih plošč (velikost 40x40 cm) na pripravljeno peščeno podlago, kompletno z zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom na razdalji do 35 km. | m2 | 20 |  | 0
13 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
8.5 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 80 cm in za vodovodne odcepe širine 60 cm. | m2 | 417.7 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 38.3 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 121.5 |  | 0
4 | Kompletna izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječi vodovod z vsemi potrebnimi deli, obvestili krajanov, zaporo vodovoda, itd. | kpl | 1 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
5 | Cev PE 100 RC d63 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 236.9 |  | 0
6 | Cev PE 100 RC d50 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 203.3 |  | 0
7 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 109.3 |  | 0
8 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 13 |  | 0
Vozlišča
točka 218 - navezava na obstoječo cev
8 | T kos DN 100 – 50, PN16 | kos | 1 |  | 0
9 | EV zasun F4 DN50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
10 | končnik PE100 SDR11 d63 | kos | 1 |  | 0
11 | prirobnica D63/d50 | kos | 1 |  | 0
12 | obojka agef PE100 RC SDR11 d63 | kos | 1 |  | 0
13 | MJ spojka enojna - MJ 3057 d100 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
14 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
15 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
16 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
17 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
točka 233 - redukcija cevi
18 | Koleno90° AGEF PLUS PE100 RC d63 SDR 11 | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
19 | končnik PE100 SDR11 d63 | kos | 1 |  | 0
20 | prirobnica D63/d50 | kos | 1 |  | 0
21 | obojka agef PE100 RC SDR11 d63 | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
22 | končnik PE100 SDR11 d50 | kos | 1 |  | 0
23 | prirobnica D50/d40 | kos | 1 |  | 0
24 | obojka agef PE100 RC SDR11 d50 | kos | 1 |  | 0
25 | redukcija AGEF PLUS PE100 RC SDR11 d63 | kos | 1 |  | 0
točke 221, 222, 225, 227, 228, 230, 231, 232 - navezava vodovonih priključkov na cev PE100 RC d63
26 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
27 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
28 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
29 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
30 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
31 | fiting ravni zak 46/63 ali enakovredno | kos | 16 |  | 0
32 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
točke 235, 240, 242 - navezava vodovonih priključkov na cev PE100 RC d50
33 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
34 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
35 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
36 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
37 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
38 | fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
39 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
točka 244
40 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
41 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
42 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
43 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
44 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
45 | fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
46 | fiting ravni zak 46/40 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
48 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 12 x vodovodni priključek | kos | 12 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah
49 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 13 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
8.6 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 549.5 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 456.5 |  | 0
3 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje - ocena | kos | 1 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru poškodovanja mejnikov. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah.
4 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 456.35 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_3_4 |  |  |  | 0
Note on E136: Maja:

## A_VO_4
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
9 | vodovod_4
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
9.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev prometne signalizacije za čas gradnje, opozorilna signalizacija ter samaforizacija za izmenično enosmerni promet, vse skladno z elaboratom prometne ureditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 971 |  | 0
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 64 |  | 0
7 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 629 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 554 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 1630 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 871 |  | 0
| - plinovod | m | 891 |  | 0
8 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Na vseh prečkanjih so po potrebi upoštevane tudi zaščitne cevi d200, ki segajo min 1 m čez mesto prečkanja. Zaščitno cev na obeh straneh zaščititi pred vdorom zemlje.
| - vodovod | kos | 9 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 10 |  | 0
| - plin | kos | 9 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 10 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 9 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 7 |  | 0
10 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,prepusti...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 20 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
11 | Kompletna izveba podboja obstoječega opornega zidu/škarpe/zidane, žive meje, ograje vključno z varovanjem in sanacijo ob morebitnih poškodbah ter z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 4 |  | 0
12 | Izvedba odstranitve - presaditve obstoječe zasaditve in ponovna zasaditev z vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| - živa meja | m | 15 |  | 0
13 | Kompletna izvedba podboja (prehoda) preko prepusta iz BC/AB cevi DN 400 vključno z zaščito obstoječe cevi (v primeri poškodbe se le ta zamenja v dolžini 3 m) ter vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 1 |  | 0
Opomba: Ocena investicije. Obračun se izvede po dejansko potrebnih izvedenih delih po stanju na terenu. Postavko potrdi vodja nadzora!
14 | Kompletna izvedba križanja plina, z varovanjem. V primeru križanja vodovoda pod plinov ,se križanje izvede v zaščitni cevi DN200 mm z seganjem zaščitne cevi še 2 m na vsako stran. | kpl | 9 |  | 0
15 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje | ur | 30 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovda potrebno izčrpavanje vode iz gradbene jame. Postavko potrdi vodja nadzora!
16 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
17 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 15 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
18 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
9.2 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 86 |  | 0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 1510.7 |  | 0
3 | Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. jame, z odvozom na urejeno deponijo s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 183.8 |  | 0
4 | Doplačilo za pikiranje materiala v terenu V. kategorije (ocena 60% od izkopov, obračun po dejansko izvedenih delih) | m3 | 110.28 |  | 0
5 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m vključno z dovozom iz stranskih deponij in začasne deponije, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 82 |  | 0
6 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 514.8 |  | 0
7 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 1612.5 |  | 0
8 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 1612.5 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
9 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 345 |  | 0
10 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 40 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
11 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 50 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
9.3 | ZGORNJI USTROJ - Cesta + dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
1 | Rušenje obstoječih tlakovcev in vseh vrst plošč (travnih, pohodnih) s čiščenjem in deponiranjem na stran za ponovno postavitev, ter prevozom na začasno deponijo h = 500 do 1000 m. | m2 | 10 |  | 0
2 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 485.1 |  | 0
3 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev oz. za vzpostavitev porušenih dvorišč. | m3 | 135 |  | 0
4 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 760 |  | 0
5 | Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem (koder je to potrebno) | m2 | 350 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za kvalitetno izvedbo ceste potrebno vgraditi filc.. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
6 | Vgradnja odstranjenih betonskih pranih plošč/tlakovcev na pripravljeno peščeno podlago, kompletno s predhodnim čiščenjem plošč/tlakovcev, ter zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom iz začasne deponije h = 500 do 1000 m. | m2 | 7 |  | 0
7 | Dobava in vgraditev poprej odstranjenih manjkajočih betonskih pranih plošč (velikost 40x40 cm) na pripravljeno peščeno podlago, kompletno z zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom na razdalji do 35 km. | m2 | 3 |  | 0
8 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
9.4 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 80 cm in za vodovodne odcepe širine 60 cm. | m2 | 880.4 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 80.2 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 287.1 |  | 0
4 | Kompletna izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječi vodovod z vsemi potrebnimi deli, obvestili krajanov, zaporo vodovoda, itd. | kpl | 1 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
5 | Cev PE 100 RC d110 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 956.7 |  | 0
6 | Cev PE 100 RC d63 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 15.8 |  | 0
7 | Cev PE 100 RC d40 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 6.1 |  | 0
8 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 168.7 |  | 0
8 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 18 |  | 0
Vozlišča
točke 199 - naveazva na vodovod_3 (vodovod_4, vodovod_6)
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
9 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 3 |  | 0
10 | prirobnica D110/d100 | kos | 3 |  | 0
11 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 3 |  | 0
12 | EV zasun F4 DN100 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
13 | T kos DN 100 – 100, PN16 | kos | 1 |  | 0
14 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 3 |  | 0
15 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
16 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
17 | Označevalna tablica | kos | 3 |  | 0
točka 245 - PH25 - izvlečni podzemni hidrant
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
18 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
19 | prirobnica D110/100 | kos | 2 |  | 0
20 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
21 | T kos DN 100 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
22 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
23 | FF - kos DN80 PN16 z vrtljivo prirobnico l=1000 (oz.po potrebi) | kos | 2 |  | 0
24 | N - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
25 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
26 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana )s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
27 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
28 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
29 | Hidrant podzemni deljivi s flančno DN 80 | kos | 1 |  | 0
30 | Cestna kapa za podzemni hidrant s podložno ploščo | kos | 1 |  | 0
točke 245, 248
31 | Koleno 30° AGEF PE100 RC d110 SDR 11 | kos | 2 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
32 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 4 |  | 0
33 | prirobnica D110/d100 | kos | 4 |  | 0
34 | obojka agef PE100 RC SDR11 d110 | kos | 4 |  | 0
točke 246, 250, 251, 259, 266, 267, 268, 270, 273, 282, 283, 284, 286
35 | Oklep ZAK navrtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 13 |  | 0
36 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 13 |  | 0
37 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 13 |  | 0
38 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 13 |  | 0
39 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d32 ali enakovredno | kos | 13 |  | 0
točka 276
40 | Oklep ZAK navrtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
41 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
42 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
43 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
44 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d40 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 285
45 | Oklep ZAK navrtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
46 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
47 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
48 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
49 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točke 263, 264, 262, 279, 278
50 | Koleno 45° AGEF PLUS PE100 RC d110 SDR 11 +elktrofuzijski spoj | kos | 5 |  | 0
točke 259, 260, 274, 289
51 | Koleno 90° AGEF PLUS PE100 RC d110 SDR 11 +elktrofuzijski spoj | kos | 4 |  | 0
točka 253, 266- PH3, PH8 - izvlečni podzemni hidrant
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
52 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 4 |  | 0
53 | prirobnica D110/100 | kos | 4 |  | 0
54 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 4 |  | 0
55 | T kos DN 100 – 80, PN16 | kos | 2 |  | 0
56 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
57 | FF - kos DNN80 PN16 z vrtljivo prirobnico l=1000 | kos | 4 |  | 0
58 | N - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 2 |  | 0
59 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 2 |  | 0
60 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana )s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
61 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 2 |  | 0
62 | Označevalna tablica | kos | 2 |  | 0
63 | Hidrant podzemni deljivi s flančno DN 80 | kos | 2 |  | 0
64 | Cestna kapa za podzemni hidrant s podložno ploščo | kos | 2 |  | 0
točka 258, NH8 - nadzemni hidrant deljivi
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
65 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
66 | prirobnica D110/d1200 | kos | 2 |  | 0
67 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
68 | T kos DN 100 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
69 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
70 | N - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
71 | FF - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico, l= 0,5 m (oz. po potrebi) | kos | 2 |  | 0
72 | EU - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 2 |  | 0
73 | cev duktilna DN80 l=6 m | kos | 1 |  | 0
74 | Hidrant nadzemni DN 80/1250 L INOX | kos | 1 |  | 0
75 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
76 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana )s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
77 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
78 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
točka 261- navezava na vodovoda
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
79 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 3 |  | 0
80 | prirobnica D110/d100 | kos | 3 |  | 0
81 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 3 |  | 0
82 | EV zasun F4 DN100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
83 | T kos DN 100 – 100, PN16 | kos | 1 |  | 0
84 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
85 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana )s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
86 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
87 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
točka 275 - NH2 nadzemni hidrant deljivi
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
88 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
89 | prirobnica D110/d100 | kos | 2 |  | 0
90 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
91 | TT kos DN 100 – 100, PN16 | kos | 1 |  | 0
92 | EV zasun F4 DN100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
93 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
94 | EV zasun F4 DN50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
95 | N - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
96 | FF - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico, l= 0,5 m | kos | 2 |  | 0
97 | FFR kos d100/80 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
98 | FFR kos d100/50 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
99 | Hidrant nadzemni DN 80/1250 L INOX | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
100 | končnik PE100 SDR11 d63 | kos | 1 |  | 0
101 | prirobnica D63/d50 | kos | 1 |  | 0
102 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d63 | kos | 1 |  | 0
103 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
104 | Cestna kapa za zasun DN 200 kot npr.Hawle tip 200V (konusno zapiranje, prašno barvana )s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
105 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana )s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
106 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
107 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
točka 288 - navezava vodovod Kresnice 23-blok
108 | T kos DN 100 – 50, PN16 | kos | 1 |  | 0
109 | EV zasun F4 DN50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
110 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
111 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana )s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
112 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
113 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
114 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
115 | prirobnica D110/d100 | kos | 2 |  | 0
116 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
117 | končnik PE100 SDR11 d63 | kos | 1 |  | 0
118 | prirobnica D63/d50 | kos | 1 |  | 0
119 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d63 | kos | 1 |  | 0
točka 281 - navezava vodovod 4_2
120 | T kos DN 100 – 100, PN16 | kos | 1 |  | 0
121 | EV zasun F4 DN100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
122 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
123 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana )s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
124 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
125 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
126 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 3 |  | 0
127 | prirobnica D110/d100 | kos | 3 |  | 0
128 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 3 |  | 0
129 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 15 x vodovodni priključek | kos | 15 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah
130 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 18 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
9.5 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 1147.3 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 1147.3 |  | 0
3 | Funkcionalni preizkus delovanja hidrantov po pravilniku o preizkušanju (statični tlak, dinamični tlak, pretok), izdelava poročila o preizkusu | kos | 4 |  | 0
4 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje - ocena | kos | 1 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru poškodovanja mejnikov. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah.
5 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 1147.3 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_4 |  |  |  | 0

## A_VO_4_1
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
10 | vodovod_4_1
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
10.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev prometne signalizacije za čas gradnje, opozorilna signalizacija ter samaforizacija za izmenično enosmerni promet, vse skladno z elaboratom prometne ureditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 44 |  | 0
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 5 |  | 0
7 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 18 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 0 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 6 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 871 |  | 0
| - plinovod | m | 3 |  | 0
8 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca.
| - vodovod | kos | 1 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 0 |  | 0
| - plin | kos | 1 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 2 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 2 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 1 |  | 0
10 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 1 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
11 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje | ur | 15 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovda potrebno izčrpavanje vode iz gradbene jame. Postavko potrdi vodja nadzora!
12 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
13 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 8 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
14 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
10.2 | RUŠITVENA DELA
1 | Strojni zarez asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm | m | 8 |  | 0
2 | Strojni zarez betonskage dvorišča v debelini do 20 cm | m | 50 |  | 0
3 | Strojno rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 10 |  | 0
4 | Rezkanje asfalta na stiku v debelini 4cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 4 |  | 0
5 | Strojno rušenje betonskega dvorišča v debelini do 20 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 48 |  | 0
6 | Nakladanje ruševin z gradbiščne deponije na kamion za predvoz na stalno deponijo. | m3 | 10.6 |  | 0
7 | Odvoz ruševin in odpadkov na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Faktorji razsipa so upoštevani. Ocena količine. Odvoz se obračuna po dejanskih stroških in skladno z prispelimi listi za oddajo na odlagališče skladno z Uredboo odpadkih, ki astanejo pri gradbenih delih. | m3 | 10.6 |  | 0
8 | Plačilo takse deponije gradbenih odpadkov ter pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov (razdeljeno po evidenčnih številkah gradbenih odpadkov). Evidenčni listi se tedensko izdajajo investitorju, ki jih hrani do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta. Faktor razrahljivosti 1,25. | m3 | 10.6 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
9 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje | ur | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovda potrebno izčrpavanje vode iz gradbene jame. Postavko potrdi vodja nadzora!
10 | Pomoč pri rušitvenih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 5 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
10.3 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 70.1 |  | 0
2 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 23.5 |  | 0
3 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 70.1 |  | 0
4 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 70.1 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
5 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 45 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
6 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
10.4 | ZGORNJI USTROJ - Cesta + dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
1 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 19.5 |  | 0
2 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev. | m3 | 11.5 |  | 0
3 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 57.5 |  | 0
4 | Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem (koder je to potrebno) | m2 | 15 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za kvalitetno izvedbo ceste potrebno vgraditi filc.. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
5 | Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko nasutje, fini planum), vključno z izdajo poročila o primernosti gradbenih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava, dovoz in izdelava obrabne zaporne plasti iz asfaltne mešanice AC 8 surf B 70/100 A5, v debelini 4 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 10 |  | 0
7 | Dobava, dovoz in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v debelini do 8 cm, z vsemi prevozi in pomožnimi deli. | m3 | 4 |  | 0
8 | Dobava, dovoz, vgrajevanje in nega betona C35/45 (vodotesen; Dmax16, XC4, XD3, XF4) v AB konstrukcije (od 0,20 - 0,40 m2/m1), z armaturo Q282 z vsemi prenosi in pomožnimi deli, kompletno z izdelavo dilatacij na l=5,0 m in zarezami za odvodnjavanje. (betonsko vozišče v debelini 20 cm) | m3 | 11 |  | 0
9 | Dobava, dovoz, čiščenje, rezanje in polaganje tipiziranih armaturnih mrež (MA B500-B), teže do 5 kg/m2 (Q282), vključno z distančniki in/ali sedli za podlaganje (AB vozišče) | kg | 1210 |  | 0
10 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
10.5 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 80 cm in za vodovodne odcepe širine 60 cm. | m2 | 32.8 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 3.1 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 10.9 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
4 | Cev PE 100 RC d50 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 33 |  | 0
5 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 11 |  | 0
8 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 2 |  | 0
Vozlišča
točka 291 (292) - navezava vodovnih priključkov nacev PE 100 RC d50
6 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
7 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
8 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
9 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
10 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
11 | fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
12 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
13 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 2 x vodovodni priključek | kos | 2 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah
14 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
10.6 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 44 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 44 |  | 0
3 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 44 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_4_1 |  |  |  | 0

## A_VO_4_2
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
11 | vodovod_4_2
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
11.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev prometne signalizacije za čas gradnje, opozorilna signalizacija ter samaforizacija za izmenično enosmerni promet, vse skladno z elaboratom prometne ureditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 130 |  | 0
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 10 |  | 0
7 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 3 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 36 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 78 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 3 |  | 0
| - plinovod | m | 28 |  | 0
8 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca.
| - vodovod | kos | 1 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0
| - plin | kos | 1 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 2 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 1 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 1 |  | 0
10 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 2 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
11 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje | ur | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovda potrebno izčrpavanje vode iz gradbene jame. Postavko potrdi vodja nadzora!
12 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
13 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 8 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
14 | Kompletna izveba podboja obstoječega opornega zidu/škarpe/zidane, žive meje, ograje vključno z varovanjem in sanacijo ob morebitnih poškodbah ter z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 2 |  | 0
15 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
11.2 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 9 |  | 0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 156.6 |  | 0
3 | Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. jame, z odvozom na urejeno deponijo s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 17.4 |  | 0
4 | Doplačilo za pikiranje materiala v terenu V. kategorije (ocena 60% od izkopov, obračun po dejansko izvedenih delih) | m3 | 10.44 |  | 0
5 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 69.9 |  | 0
6 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 174 |  | 0
7 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 174 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
8 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 45 |  | 0
9 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 45 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
10 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
11.3 | ZGORNJI USTROJ - Cesta + dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
1 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 94.3 |  | 0
2 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev. | m3 | 2.4 |  | 0
3 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 12 |  | 0
4 | Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem (koder je to potrebno) | m2 | 20 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za kvalitetno izvedbo ceste potrebno vgraditi filc.. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
5 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
11.4 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 80 cm in za vodovodne odcepe širine 60 cm. | m2 | 86.1 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 8.1 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 32.5 |  | 0
4 | Kompletna izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječi vodovod z vsemi potrebnimi deli, obvestili krajanov, zaporo vodovoda, itd. | kpl | 1 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
5 | Cev PE 100 RC d110 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 39.8 |  | 0
6 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 90.3 |  | 0
8 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 4 |  | 0
Vozlišča
točke 296- nadzemni hidrant deljivi
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
7 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
8 | prirobnica D1110/d100 | kos | 2 |  | 0
9 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
10 | T kos DN 100 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
11 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
12 | N - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
13 | FF - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico, l= 0,5 m | kos | 2 |  | 0
14 | Hidrant nadzemni DN 80/1250 L INOX | kos | 1 |  | 0
15 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
16 | Cestna kapa za zasun DN 200 kot npr.Hawle tip 200V (konusno zapiranje, prašno barvana )s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
17 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
18 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
točke 295, 297, 298
19 | Oklep ZAK navtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
20 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
21 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
22 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
23 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d32 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
24 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 3 x vodovodni priključek | kos | 3 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah
25 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
11.5 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 52.2 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 52.2 |  | 0
3 | Funkcionalni preizkus delovanja hidrantov po pravilniku o preizkušanju (statični tlak, dinamični tlak, pretok), izdelava poročila o preizkusu | kos | 1 |  | 0
4 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje - ocena | kos | 1 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru poškodovanja mejnikov. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah.
5 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 52.2 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_4_2 |  |  |  | 0

## A_VO_4_3
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
12 | vodovod_4_3
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
12.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev prometne signalizacije za čas gradnje, opozorilna signalizacija ter samaforizacija za izmenično enosmerni promet, vse skladno z elaboratom prometne ureditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 220 |  | 0
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 10 |  | 0
7 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 13 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 5 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 138 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 138 |  | 0
| - plinovod | m | 5 |  | 0
8 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca.
| - vodovod | kos | 1 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 1 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 1 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 1 |  | 0
10 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 3 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
11 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje | ur | 5 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovda potrebno izčrpavanje vode iz gradbene jame. Postavko potrdi vodja nadzora!
12 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
13 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 8 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
14 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
12.2 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 13.8 |  | 0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 315.1 |  | 0
3 | Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. jame, z odvozom na urejeno deponijo s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 35.1 |  | 0
4 | Doplačilo za pikiranje materiala v terenu V. kategorije (ocena 60% od izkopov, obračun po dejansko izvedenih delih) | m3 | 21.06 |  | 0
5 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 117.8 |  | 0
6 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 350.2 |  | 0
7 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 350.2 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
8 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 69 |  | 0
9 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 45 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
10 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 15 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
12.3 | ZGORNJI USTROJ - Cesta + dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
1 | Rušenje obstoječih tlakovcev in vseh vrst plošč (travnih, pohodnih) s čiščenjem in deponiranjem na stran za ponovno postavitev, ter prevozom na začasno deponijo h = 500 do 1000 m. | m2 | 10 |  | 0
2 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 158 |  | 0
3 | Vgradnja odstranjenih betonskih pranih plošč/tlakovcev na pripravljeno peščeno podlago, kompletno s predhodnim čiščenjem plošč/tlakovcev, ter zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom iz začasne deponije h = 500 do 1000 m. | m2 | 7 |  | 0
4 | Dobava in vgraditev poprej odstranjenih manjkajočih betonskih pranih plošč (velikost 40x40 cm) na pripravljeno peščeno podlago, kompletno z zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom na razdalji do 35 km. | m2 | 3 |  | 0
5 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 15 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
12.4 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 80 cm in za vodovodne odcepe širine 60 cm. | m2 | 162.1 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 13.7 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 54.8 |  | 0
4 | Kompletna izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječi vodovod z vsemi potrebnimi deli, obvestili krajanov, zaporo vodovoda, itd. | kpl | 1 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
5 | Cev PE 100 RC d63 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 153 |  | 0
6 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 66.1 |  | 0
8 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 5 |  | 0
Vozlišča
točka 300- navezava vodovnih priključkov nacev PE 100 RC d63
7 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
8 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
9 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
10 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
11 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
12 | fiting ravni zak 46/63 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
13 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 304 (305) - navezava vodovnih priključkov nacev PE 100 RC d63
14 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
15 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
16 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
17 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
18 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | fiting ravni zak 46/63 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
20 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
21 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 3 x vodovodni priključek | kos | 3 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah
22 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 5 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
12.5 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 162 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 162 |  | 0
3 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje - ocena | kos | 1 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru poškodovanja mejnikov. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah.
4 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 162 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_4_3 |  |  |  | 0

## A_VO_5inVO_5_1
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
13 | vodovod_5 in 5_1
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
13.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev prometne signalizacije za čas gradnje, opozorilna signalizacija ter samaforizacija za izmenično enosmerni promet, vse skladno z elaboratom prometne ureditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 333 |  | 0
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 32 |  | 0
7 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 194 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 5 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 287 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 565 |  | 0
| - plinovod | m | 10 |  | 0
8 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca.
| - vodovod | kos | 4 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0
| - plin | kos | 2 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 8 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 18 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 2 |  | 0
10 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,prepusti...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
11 | Kompletna izveba podboja obstoječega opornega zidu/škarpe/zidane, žive meje, ograje vključno z varovanjem in sanacijo ob morebitnih poškodbah ter z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 6 |  | 0
12 | Kompletna izvedba odstranitve rušenja dreves z razžaganjem debla in vej, odstranitvijo panjev, nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja
| - drevesa debeline do 20 cm | kos | 1 |  | 0
| - drevesa debeline nad 20 cm | kos | 1 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
13 | Izvedba odstranitve - presaditve obstoječe zasaditve in ponovna zasaditev z vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| - živa meja | m | 1 |  | 0
14 | Izdelava začasne deponije gradbišča dimenzij 15 x 10 m z odrivom humusa na rob za kasnejše planiranje in kasnejše fino planiranje humusa in sejanje trave - povrnitev v prvotno stanje po koncu uporabe | m2 | 75 |  | 0
15 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje | ur | 20 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovda potrebno izčrpavanje vode iz gradbene jame. Postavko potrdi vodja nadzora!
16 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
17 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
18 | Kompletna izvedba križanja plina, z varovanjem. V primeru križanja vodovoda pod plinov ,se križanje izvede v zaščitni cevi DN200 mm z seganjem zaščitne cevi še 2 m na vsako stran. | kpl | 2 |  | 0
19 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
13.2 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 26.6 |  | 0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 510.7 |  | 0
3 | Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. jame, z odvozom na urejeno deponijo s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 63.3 |  | 0
4 | Doplačilo za pikiranje materiala v terenu V. kategorije (ocena 60% od izkopov, obračun po dejansko izvedenih delih) | m3 | 37.98 |  | 0
5 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 212.6 |  | 0
6 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 574 |  | 0
7 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 574 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
8 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 133 |  | 0
9 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 40 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
10 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 50 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
13.3 | ZGORNJI USTROJ - Cesta + dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
1 | Strojni zarez asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm | m | 8 |  | 0
2 | Strojno rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 10 |  | 0
3 | Rušenje obstoječih tlakovcev in vseh vrst plošč (travnih, pohodnih) s čiščenjem in deponiranjem na stran za ponovno postavitev, ter prevozom na začasno deponijo h = 500 do 1000 m. | m2 | 20 |  | 0
4 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 95.3 |  | 0
5 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev. | m3 | 45 |  | 0
6 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 275 |  | 0
7 | Vgradnja odstranjenih betonskih pranih plošč/tlakovcev na pripravljeno peščeno podlago, kompletno s predhodnim čiščenjem plošč/tlakovcev, ter zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom iz začasne deponije h = 500 do 1000 m. | m2 | 7 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev poprej odstranjenih manjkajočih betonskih pranih plošč (velikost 40x40 cm) na pripravljeno peščeno podlago, kompletno z zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom na razdalji do 35 km. | m2 | 3 |  | 0
9 | Dobava, dovoz in izdelava nosilne zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 10 |  | 0
10 | Dobava, dovoz in izdelava obrabne zaporne plasti iz asfaltne mešanice AC 11 surf B 50/70 A3, v debelini 4 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 10 |  | 0
11 | Izdelava pobrizga podlage z bitumensko emulzijo v količini do 0,70 kg/m2. | m2 | 10 |  | 0
12 | Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem (koder je to potrebno) | m2 | 100 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za kvalitetno izvedbo ceste potrebno vgraditi filc.. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
13 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
13.4 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 80 cm in za vodovodne odcepe širine 60 cm. | m2 | 300.5 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 27.3 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 94.9 |  | 0
4 | Kompletna izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječi vodovod z vsemi potrebnimi deli, obvestili krajanov, zaporo vodovoda, itd. | kpl | 1 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
5 | Cev PE 100 RC d110 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 315.6 |  | 0
6 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 80 |  | 0
7 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 10 |  | 0
Vozlišča
točka 306 - podzemni hidrant, blatni izpust
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
8 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
9 | prirobnica D110/100 | kos | 2 |  | 0
10 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
11 | T kos DN 100 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
12 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
13 | FF - kos DN80 PN16 z vrtljivo prirobnico l=0,5 m | kos | 2 |  | 0
14 | N - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
15 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
16 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
17 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
18 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
19 | Hidrant podzemni deljivi s flančno DN 80 | kos | 1 |  | 0
20 | Cestna kapa za podzemni hidrant s podložno ploščo | kos | 1 |  | 0
točka 310 - navezava na vodovod 5_1
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
21 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 3 |  | 0
22 | prirobnica D110/d100 | kos | 3 |  | 0
23 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 3 |  | 0
24 | T kos DN 100 – 100, PN16 | kos | 1 |  | 0
25 | EV zasun F4 DN100 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
26 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
27 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
28 | Označevalna tablica | kos | 2 |  | 0
točka 316, NH7 nadzemni hidrant deljivi
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
28 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
29 | prirobnica D110/d100 | kos | 2 |  | 0
30 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
31 | T kos DN 100 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
32 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
33 | N - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
34 | FF - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico, l= 1,0 m | kos | 2 |  | 0
35 | Hidrant nadzemni DN 80/1250 L INOX | kos | 1 |  | 0
36 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
37 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
38 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
39 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
točka 323, NH12 nadzemni hidrant deljivi
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
40 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
41 | prirobnica D110/d100 | kos | 2 |  | 0
42 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
43 | T kos DN 100 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
44 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
45 | N - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
46 | FF - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico, l= 1,0 m | kos | 2 |  | 0
47 | EV zasun F4 DN100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
48 | FFK - kos 90° DN 100 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
49 | Hidrant nadzemni DN 80/1250 L INOX | kos | 1 |  | 0
50 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 2 |  | 0
51 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
52 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
53 | Označevalna tablica | kos | 2 |  | 0
točke 313, 314, 315, 317, 318, 319, 321
54 | Oklep ZAK navrtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 7 |  | 0
55 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 7 |  | 0
56 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 7 |  | 0
57 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 7 |  | 0
58 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d32 ali enakovredno | kos | 7 |  | 0
točka 325
59 | Oklep ZAK navrtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
60 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
61 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
62 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
63 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d32 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 326
64 | spojka dvojna MJ3007 d100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 258 - NH11 nadzemni hidrant deljivi
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
65 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
66 | prirobnica D110/d100 | kos | 2 |  | 0
67 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
68 | T kos DN 100 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
69 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
70 | N - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
71 | FF - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico, l= 0,5 m (oz. po potrebi) | kos | 2 |  | 0
72 | EU - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 2 |  | 0
73 | cev duktilna DN80 l=4 m | kos | 1 |  | 0
74 | Hidrant nadzemni DN 80/1250 L INOX | kos | 1 |  | 0
75 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 1 |  | 0
76 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana) s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
77 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
78 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
79 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 8 x vodovodni priključek | kos | 8 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah
800 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 10 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
13.5 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 395.6 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 395.6 |  | 0
3 | Funkcionalni preizkus delovanja hidrantov po pravilniku o preizkušanju (statični tlak, dinamični tlak, pretok), izdelava poročila o preizkusu | kos | 4 |  | 0
4 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje - ocena | kos | 2 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru poškodovanja mejnikov. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah.
5 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 395.6 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_5 in VO_5_1 |  |  |  | 0

## A_VO_6inVO_6_1
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
14 | vodovod_6 in 6_1
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se pretežno izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
14.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev prometne signalizacije za čas gradnje, opozorilna signalizacija ter samaforizacija za izmenično enosmerni promet, vse skladno z elaboratom prometne ureditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 310 |  | 0
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 17 |  | 0
7 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 180 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 180 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 230 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 160 |  | 0
| - plinovod | m | 180 |  | 0
8 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca.
| - vodovod | kos | 5 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0
| - plin | kos | 1 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 1 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 3 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 2 |  | 0
10 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,prepusti...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 5 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
11 | Kompletna izveba podboja obstoječega opornega zidu/škarpe/zidane, žive meje, ograje vključno z varovanjem in sanacijo ob morebitnih poškodbah ter z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 1 |  | 0
12 | Kompletna izvedba podboja (prehoda) preko prepusta iz BC/AB cevi DN 1000 vključno z zaščito obstoječe cevi (v primeri poškodbe se le ta zamenja v dolžini 3 m) ter vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 1 |  | 0
Opomba: Ocena investicije. Obračun se izvede po dejansko potrebnih izvedenih delih po stanju na terenu. Postavko potrdi vodja nadzora!
13 | Kompletna izvedba križanja plina, z varovanjem. V primeru križanja vodovoda pod plinov ,se križanje izvede v zaščitni cevi DN200 mm z seganjem zaščitne cevi še 2 m na vsako stran. | kpl | 1 |  | 0
14 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
15 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 15 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
10 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
14.2 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 21 |  | 0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 450.5 |  | 0
3 | Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. jame, z odvozom na urejeno deponijo s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 50.1 |  | 0
4 | Doplačilo za pikiranje materiala v terenu V. kategorije (ocena 60% od izkopov, obračun po dejansko izvedenih delih) | m3 | 30.06 |  | 0
5 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 166.57 |  | 0
6 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 500.6 |  | 0
7 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 500.6 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
8 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 105 |  | 0
9 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 40 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
10 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 50 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
14.3 | ZGORNJI USTROJ - Cesta +dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se pretežno izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
1 | Strojni zarez asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm | m | 20 |  | 0
2 | Strojno rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 60 |  | 0
3 | Rezkanje asfalta na stiku v debelini 4cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 10 |  | 0
3 | Rušenje obstoječih tlakovcev in vseh vrst plošč (travnih, pohodnih) s čiščenjem in deponiranjem na stran za ponovno postavitev, ter prevozom na začasno deponijo h = 500 do 1000 m. | m2 | 10 |  | 0
4 | Nakladanje ruševin z gradbiščne deponije na kamion za predvoz na stalno deponijo. | m3 | 9.6 |  | 0
5 | Odvoz ruševin in odpadkov na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Faktorji razsipa so upoštevani. Ocena količine. Odvoz se obračuna po dejanskih stroških in skladno z prispelimi listi za oddajo na odlagališče skladno z Uredboo odpadkih, ki astanejo pri gradbenih delih. | m3 | 9.6 |  | 0
6 | Plačilo takse deponije gradbenih odpadkov ter pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov (razdeljeno po evidenčnih številkah gradbenih odpadkov). Evidenčni listi se tedensko izdajajo investitorju, ki jih hrani do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta. Faktor razrahljivosti 1,25. | m3 | 9.6 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
7 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 280.1 |  | 0
8 | Vgradnja odstranjenih betonskih pranih plošč/tlakovcev na pripravljeno peščeno podlago, kompletno s predhodnim čiščenjem plošč/tlakovcev, ter zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom iz začasne deponije h = 500 do 1000 m. | m2 | 7 |  | 0
9 | Dobava in vgraditev poprej odstranjenih manjkajočih betonskih pranih plošč (velikost 40x40 cm) na pripravljeno peščeno podlago, kompletno z zasipanjem s kremenčevo mivko ter prevozom na razdalji do 35 km. | m2 | 3 |  | 0
10 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev. | m3 | 11 |  | 0
11 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 55 |  | 0
12 | Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem (koder je to potrebno) | m2 | 50 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za kvalitetno izvedbo ceste potrebno vgraditi filc.. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
13 | Dobava, dovoz in izdelava nosilne zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 50 |  | 0
14 | Dobava, dovoz in izdelava obrabne zaporne plasti iz asfaltne mešanice AC 11 surf B 50/70 A3, v debelini 4 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 50 |  | 0
15 | Izdelava pobrizga podlage z bitumensko emulzijo v količini do 0,70 kg/m2. | m2 | 50 |  | 0
16 | Dobava, vgradnja, utrditev in ureditev bankin z zmrzlinsko odpornim tamponskim materialom v širini 0,50 m in debelini 10 cm, z ključno z vsem potrebnim delom in materialom. | m2 | 50 |  | 0
17 | Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko nasutje, fini planum), vključno z izdajo poročila o primernosti gradbenih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste | kos | 2 |  | 0
18 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
14.4 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 80 cm in za vodovodne odcepe širine 60 cm. | m2 | 236.6 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 21.2 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 77.5 |  | 0
4 | Kompletna izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječi vodovod z vsemi potrebnimi deli, obvestili krajanov, zaporo vodovoda, itd. | kpl | 1 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
5 | Cev PE 100 RC d110 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 115.8 |  | 0
6 | Cev PE 100 RC d63 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 83.2 |  | 0
7 | Cev PE 100 RC d40 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 54.4 |  | 0
8 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 56.5 |  | 0
9 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 6 |  | 0
Vozlišča
točka 323 zračnik
10 | T kos DN100 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
11 | Podzemni zračnik - kombiniran, obojestranski - DN = 80, L = 1m | kos | 1 |  | 0
12 | Cestna kapa za podzemni zračnik DN 80 s podložno ploščo (Hawle 200 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
13 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
14 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
15 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
16 | prirobnica D110/d100 | kos | 2 |  | 0
17 | obojka agef PE100 RC SDR11 d110 | kos | 2 |  | 0
točke 327, 329
19 | Oklep ZAK navrtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
20 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
21 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
22 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
23 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d32 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
točke 331
24 | Oklep ZAK navrtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
25 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
26 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
27 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
28 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d40 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 332 - PH9 - izvlečni podzemni hidrant
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
29 | končnik PE100 SDR11 d110 | kos | 1 |  | 0
30 | prirobnica D110/100 | kos | 1 |  | 0
31 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d110 | kos | 1 |  | 0
32 | T kos DN 100 – 80, PN16 | kos | 1 |  | 0
33 | EV zasun F4 DN80 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
34 | FF - kos DN80 PN16 z vrtljivo prirobnico l=1000 | kos | 2 |  | 0
35 | N - kos DN 80 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
36 | Vgradna garnitura teleskopska za zasune H=1.5 m | kos | 2 |  | 0
37 | Cestna kapa za zasun DN 125 (konusno zapiranje, prašno barvana )s podložno ploščo ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
38 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
39 | Označevalna tablica | kos | 2 |  | 0
40 | Hidrant podzemni deljivi s flančno DN 80 | kos | 1 |  | 0
41 | Cestna kapa za podzemni hidrant s podložno ploščo | kos | 1 |  | 0
42 | FFR - kos DN 100/50 PN16 z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
43 | EV zasun F4 DN50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
Elektrofuzijski spoj za PE100 RC sestavljen iz:
44 | končnik PE100 SDR11 d63 | kos | 1 |  | 0
45 | prirobnica D63/50 | kos | 1 |  | 0
46 | obojka agef plus PE100 RC SDR11 d63 | kos | 1 |  | 0
točka 333, 334 navezava vodovnih priključkov na cev PE 100 RC d63
47 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
48 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
49 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
50 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
51 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
52 | fiting ravni zak 46/63 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
53 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
točka 335 -navezava vodovnih priključkov na cev PE 100 RC d63
54 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
55 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
56 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
57 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
58 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
59 | fiting ravni zak 46/63 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
60 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
61 | fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 457-navezava vodovnih priključkov na cev PE 100 RC d40
62 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
63 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
64 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
65 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
66 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
67 | fiting ravni zak 46/40 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
68 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
69 | čep zak46/40 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
70 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 5 x vodovodni priključek | kos | 5 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah
71 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 6 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
14.5 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 309.9 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 309.9 |  | 0
3 | Funkcionalni preizkus delovanja hidrantov po pravilniku o preizkušanju (statični tlak, dinamični tlak, pretok), izdelava poročila o preizkusu | kos | 1 |  | 0
4 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje - ocena | kos | 1 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru poškodovanja mejnikov. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah.
5 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 309.9 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_6 in VO_6_1 |  |  |  | 0

## A_VO_7inVO_7_1
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
15 | vodovod_7 in 7_1
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
15.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev prometne signalizacije za čas gradnje, opozorilna signalizacija ter samaforizacija za izmenično enosmerni promet, vse skladno z elaboratom prometne ureditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 73 |  | 0
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 10 |  | 0
7 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 54 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 14 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 0 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 60 |  | 0
8 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca.
| - vodovod | kos | 5 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 0 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 7 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 1 |  | 0
6 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,prepusti...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 5 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
7 | Izdelava začasne deponije gradbišča dimenzij 15 x 10 m z odrivom humusa na rob za kasnejše planiranje in kasnejše fino planiranje humusa in sejanje trave - povrnitev v prvotno stanje po koncu uporabe | m2 | 90 |  | 0
8 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
9 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 8 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
10 | Kompletna izveba podboja obstoječega opornega zidu/škarpe/zidane, žive meje, ograje vključno z varovanjem in sanacijo ob morebitnih poškodbah ter z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 1 |  | 0
11 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
15.2 | RUŠITVENA DELA
1 | Strojni zarez asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm | m | 15 |  | 0
2 | Strojno rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 183 |  | 0
3 | Rezkanje asfalta na stiku v debelini 4cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 7.5 |  | 0
4 | Nakladanje ruševin z gradbiščne deponije na kamion za predvoz na stalno deponijo. | m3 | 16.9 |  | 0
5 | Odvoz ruševin in odpadkov na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Faktorji razsipa so upoštevani. Ocena količine. Odvoz se obračuna po dejanskih stroških in skladno z prispelimi listi za oddajo na odlagališče skladno z Uredboo odpadkih, ki astanejo pri gradbenih delih. | m3 | 22.9 |  | 0
6 | Plačilo takse deponije gradbenih odpadkov ter pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov (razdeljeno po evidenčnih številkah gradbenih odpadkov). Evidenčni listi se tedensko izdajajo investitorju, ki jih hrani do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta. Faktor razrahljivosti 1,25. | m3 | 22.9 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
7 | Pomoč pri rušitvenih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
15.3 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 30 |  | 0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 359.7 |  | 0
3 | Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. jame, z odvozom na urejeno deponijo s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 40 |  | 0
4 | Doplačilo za pikiranje materiala v terenu V. kategorije (ocena 60% od izkopov, obračun po dejansko izvedenih delih) | m3 | 24 |  | 0
5 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 120.18 |  | 0
6 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 399.7 |  | 0
0
7 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 399.7 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
8 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 150 |  | 0
9 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 50 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
10 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
15.4 | ZGORNJI USTROJ - Cesta +dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
1 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 73.2 |  | 0
2 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev. | m3 | 36.6 |  | 0
3 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 183 |  | 0
4 | Doplačilo za pripravo za asfaltno muldo 50/5 cm v finem planumu v skladu z načrtom in navodili asfalterjev | m | 35 |  | 0
5 | Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem (koder je to potrebno) | m2 | 50 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za kvalitetno izvedbo ceste potrebno vgraditi filc.. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
6 | Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko nasutje, fini planum), vključno z izdajo poročila o primernosti gradbenih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste | kos | 3 |  | 0
7 | Dobava, dovoz in izdelava nosilne zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 183 |  | 0
8 | Dobava, dovoz in izdelava obrabne zaporne plasti iz asfaltne mešanice AC 11 surf B 50/70 A3, v debelini 4 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 183 |  | 0
9 | Izdelava pobrizga podlage z bitumensko emulzijo v količini do 0,70 kg/m2. | m2 | 183 |  | 0
10 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde v širini 50 cm in globini 5 cm. | m | 35 |  | 0
11 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
15.5 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 80 cm in za vodovodne odcepe širine 60 cm. | m2 | 73 |  | 0
0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 7.5 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 25 |  | 0
4 | Kompletna izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječi vodovod z vsemi potrebnimi deli, obvestili krajanov, zaporo vodovoda, itd. | kpl | 1 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
5 | Cev PE 100 RC d110 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 22.9 |  | 0
6 | Cev PE 100 RC d50 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 37.6 |  | 0
7 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 11.8 |  | 0
8 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 1 |  | 0
Vozlišča
točka 336
9 | OBOJKA agef PE100 RC SDR11 d110, elektrofuzijski spoj | kos | 1 |  | 0
10 | KOLENO 45° agef PE100 RC SDR11 d110, elektrofuzijski spoj | kos | 1 |  | 0
točke 337
11 | Oklep ZAK navrtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
12 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
13 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
14 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
15 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točke 338
16 | Oklep ZAK navrtalni tip 236 d110/46 - univerzalni ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
17 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
18 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Kapa cestna Hawle tip 180 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
20 | Koleno vrtljivo 90°- ZAK 46 tip 6465 d32 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
točka 338A - navezava na obstoječo cev
21 | OBOJKA agef PE100 RC SDR11 d110, elektrofuzijski spoj | kos | 1 |  | 0
22 | KOLENO 90° agef PE100 RC SDR11 d110, elektrofuzijski spoj | kos | 2 |  | 0
točka 349, 351
23 | KOLENO 90° agef PE100 RC SDR11 d50, elektrofuzijski spoj | kos | 2 |  | 0
točka 352
24 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
25 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
26 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
27 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
28 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
29 | fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
30 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
31 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 4 x vodovodni priključek | kos | 4 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah
32 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
15.6 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 70 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 70 |  | 0
3 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 70 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_7 in VO_7_1 |  |  |  | 0

## A_VO_13
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
A | VODOVOD
16 | vodovod_13
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se pretežno izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin ceste v začasno vozno stanje do linije NNP.
16.1 | PREDDELA
1 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev potrebnih dovozov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev prometne signalizacije za čas gradnje, opozorilna signalizacija ter samaforizacija za izmenično enosmerni promet, vse skladno z elaboratom prometne ureditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba trase projektiranega komunalnega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 653 |  | 0
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih jaškov, odcepov in kolen. | kos | 22 |  | 0
7 | Zakolilčba in zavarovanje obstoječih javnih vodov, ki potekajo vzdolž trase predvidenega vodovoda
| - vodovod | m | 570 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | m | 570 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | m | 570 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | m | 72 |  | 0
| - plin | m | 23 |  | 0
8 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca.
| - vodovod | kos | 8 |  | 0
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 3 |  | 0
| - kanalizacija/prepusti | kos | 3 |  | 0
| - telekom in KRS/telemach vodi | kos | 2 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 3 |  | 0
10 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi (drenaže, lokalni cevovodi,prepusti...) in zaščito istih vključno z obnovo ali polaganje novih opozorilnih trakov. Križanje mora biti geodetsko posneto v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov. Obvezno priložiti fotografije križanja vodov! | kos | 5 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
11 | Kompletna izveba podboja obstoječega opornega zidu/škarpe/zidane, žive meje, ograje vključno z varovanjem in sanacijo ob morebitnih poškodbah ter z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 2 |  | 0
12 | Kompletna izvedba odstranitve rušenja dreves z razžaganjem debla in vej, odstranitvijo panjev, nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja
| - drevesa debeline do 20 cm | kos | 10 |  | 0
| - drevesa debeline nad 20 cm | kos | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebna odstranitev obstoječih dreves. Postavko potrdi vodja nadzora!
13 | Izdelava začasne deponije gradbišča dimenzij 15 x 10 m z odrivom humusa na rob za kasnejše planiranje in kasnejše fino planiranje humusa in sejanje trave - povrnitev v prvotno stanje po koncu uporabe | m2 | 95 |  | 0
14 | Kompletna izvedba podboja (prehoda) preko prepusta DN 800 vključno z zaščito obstoječe cevi (v primeri poškodbe se le ta zamenja v dolžini 4 m) ter vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 2 |  | 0
Opomba: Ocena investicije. Obračun se izvede po dejansko potrebnih izvedenih delih po stanju na terenu. Postavko potrdi vodja nadzora!
15 | Kompletna izvedba podboja (prehoda) preko prepusta DN 400 vključno z zaščito obstoječe cevi (v primeri poškodbe se le ta zamenja v dolžini 4 m) ter vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 1 |  | 0
Opomba: Ocena investicije. Obračun se izvede po dejansko potrebnih izvedenih delih po stanju na terenu. Postavko potrdi vodja nadzora!
16 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
17 | Koordinacija in nadzor s strani pooblaščenih oseb tangiranih komunalnih vodov. | ur | 10 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno prečkanje oz. vzdolžni potek tangiranega posameznega komunalnega voda. Postavko potrdi vodja nadzora!
18 | Pomoč pri preddelih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
16.2 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
Kategorije izkopov se določajo po Tehnični smernici TSPI-P.05.100 - priloga 1, ki določa 6 kategorij!
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 21 |  | 0
2 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame ali odvozom na deponijo gradbiščnega prostora, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 890 |  | 0
3 | Strojni ozki izkop mat. V ktg z odmetom na rob gr. jame, z odvozom na urejeno deponijo s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 104.4 |  | 0
4 | Doplačilo za pikiranje materiala v terenu V. kategorije (ocena 60% od izkopov, obračun po dejansko izvedenih delih) | m3 | 62.64 |  | 0
5 | Zasip cevi, izven cone cevovoda z drobljencem ali prodom granulacije 0-64 mm v slojih deb. 0,30 m vključno z nabavo in dovozom, ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 336.8 |  | 0
6 | Strojno nakladanje na kamion za odvoz odvečnega materiala na deponijo. | m3 | 994.4 |  | 0
7 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 10 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 994.4 |  | 0
OPOMBA: rokovanje z odpadki se obračuna po dejansko nastalih kolilčinah, ki se lahko razlikujejo od predračunskih.
8 | Humuziranje zelenic po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom (vključno z dovozom humusa iz stranskih deponij) in razplaniranjem v deb. 20 cm ter zatravitev humuniziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojil. | m2 | 105 |  | 0
9 | Zavarovanje gradbene jame/jarka v času gradnje s pomičnim opažem. Obračun kvadrature po neto površini varovane ploskve. | m2 | 40 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za izgradnjo vodovoda potrebno varovanje jarka. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
10 | Pomoč pri zemeljskih delih se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
16.3 | ZGORNJI USTROJ - Cesta +dovozi
OPOMBA: predmetni odsek vodovoda se ne izvaja v sklopu, koder je predvidena tudi sanacija ceste v sklopu pogodbe št. 430-29/2024. Skladno s tem so v popisu upoštevane količine za vzpostavitev površin v prvotno stanje v celoti, vključno z zaključnimi sloji.
1 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 30 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 390 |  | 0
2 | Dobava in dovoz odpornega tamponskega materiala TD32 kot za izdelavo NNP (fini planum) na traso ceste skladno s terminskim planom in naročilom asfalterjev. | m3 | 10 |  | 0
3 | Strojno-ročno vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (v debelini 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu s komprimacijo do zbitosti EV2 = 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m2 | 50 |  | 0
5 | Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem (koder je to potrebno) | m2 | 50 |  | 0
Opomba: Postavka se aktivira v primeru, da je za kvalitetno izvedbo ceste potrebno vgraditi filc.. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih površinah.
6 | Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko nasutje, fini planum), vključno z izdajo poročila o primernosti gradbenih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste | kos | 3 |  | 0
7 | Dobava, dovoz in izdelava nosilne zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 50 |  | 0
8 | Dobava, dovoz in izdelava obrabne zaporne plasti iz asfaltne mešanice AC 11 surf B 50/70 A3, v debelini 4 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 50 |  | 0
9 | Izdelava pobrizga podlage z bitumensko emulzijo v količini do 0,70 kg/m2. | m2 | 50 |  | 0
11 | Pomoč pri raznih delih pri obnovitvi cest se obračuna po naročilu in odobritvi naročnika oziroma njegovega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
16.4 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 80 cm in za vodovodne odcepe širine 60 cm. | m2 | 759.6 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 0-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 48 |  | 0
3 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm in utrjevanjem bokov cevi. Debelina nadsutja cevi nad temenom je 20 cm. | m3 | 131 |  | 0
4 | Kompletna izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječi vodovod z vsemi potrebnimi deli, obvestili krajanov, zaporo vodovoda, itd. | kpl | 1 |  | 0
Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz materiala PE100 RC NP16.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajočim ključem DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavnega materiala, skupna višina hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj‐zunaj zaščitena z epoxi barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi min premera 154 mm.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. Podzemni hidrant mora biti obvezno izvlečni – teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnim elementi (npr. Hawle tip 490Z). Podzemni hidrant je potrebno označiti s hidrantnimi tablicami. Podzemni zračnik mora biti kombiniran, obojestranski DN50 ali DN80.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa GG, zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je DN200 (npr. Hawle tip 200V) na sekundarnih in primarnih vodih. Cestne kape morajo biti s konusnm zapiranjem in prašno barvanim pokrovom. CESTNE KAPE ZA VENTILE HIŠNIH PRIKLJUČKOV morajo biti velikosti DN125 (npr. Hawle tip 180V) s konusnim zapiranjem in prašno barvanim pokrovom.
OPOMBA: Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
Nabava, dobava, transport, montaža in vgradnja cevi PE 100 RC NP 16 z vsem spojnim in varilnim materialom (elektrofuzijski spoji z obojkami)
5 | Cev PE 100 RC d50 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 606.5 |  | 0
6 | Cev PE 100 RC d32 PN 16 (vključno z obojkami in elektrofuzijskimi spoji) | m | 46.1 |  | 0
7 | Čep za cev PE100 RC d32 | kos | 3 |  | 0
Vozlišča
točke 431, 432 - naveazva vodovodnih priključkov na cev PE100RC d50
8 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
9 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
10 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
11 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
12 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
13 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
14 | fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
točka 450 - naveazva vodovodnih priključkov na cev PE100RC d50
15 | Ventil cestni tip 253 ZAK 46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
16 | Garnitura vgradna ZAK tip 960 L=1 - 1,5 m ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
17 | Podložna plošča Hawle tip 204 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
18 | Kapa cestna Hawle tip 180 (prašno barvana, konusno zapiranje) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
20 | fiting ravni zak 46/32 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
21 | fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
22 | Čep zak 46/50 | kos | 1 |  | 0
točka 440 - zračnik
23 | T kos zak 46/46/46 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
24 | fiting ravni zak 46/50 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
25 | Podzemni zračnik - kombiniran, obojestranski - DN = 50, L = 1m | kos | 1 |  | 0
26 | Cestna kapa za podzemni zračnik DN 50 s podložno ploščo (Hawle 200 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
27 | Steber za označevalno tablico l=2m in betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
28 | Označevalna tablica | kos | 1 |  | 0
točke 434, 439, 442, 445 - koleno 45°
29 | KOLENO 45° agef PE100 RC SDR11 d50, elektrofuzijski spoj | kos | 4 |  | 0
točka 450 - koleno 90°
30 | KOLENO 45° agef PE100 RC SDR11 d50, elektrofuzijski spoj | kos | 1 |  | 0
točka 451 - termo vodomerni jašek
31 | Dobava in vgradnja termo vodomernega jaška 3/4", ovalne oblike tip Zagožen ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
32 | Kompletna izvedba navezave novih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodne priključke z vsem potrebnim delom in dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo navezave (cca fitingi za cevi DN32x1, DN25 1x, spoji muffe 2x…). - 2 x vodovodni priključek | kos | 2 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru izvedbe prevezave vodovodnega priključka na obstoječi vodovodni priključek. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah
33 | Dobava in vgradnja čepa za vodovodne priključe za cev DN32 | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽNA (strojna) DELA |  |  |  | 0
16.5 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom kanala. | m | 576 |  | 0
2 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 576 |  | 0
3 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje - ocena | kos | 1 |  | 0
Opomba: Postavka se upošteva v primeru poškodovanja mejnikov. Postavko potrdi vodja nadzora! Obračun se izvede po dejanspo izvedenih količinah.
4 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda ter vnos v kataster GJI upravljalca. | m | 576 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ vodovod_13 |  |  |  | 0